# Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО:  Доставка на нови цифрови релейни защити за трансформатори Собствени нужди първа и втора секция 10,5/0,4 kV за ВЕЦ „Пещера“ –

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Във ВЕЦ „Пещера” са монтирани пет машини с мощност 34 МVA всяка. Централата е присъединена към Енергийната система с извод 220kV „Куманица“ чрез три силови трансформатора 3 х 10,5/245/22 МVА. Защитите на хидрогенераторите и извод 220 kV  предпазват от електрически повреди и са важна част от електроавтоматиката. Надеждното и бързо изключване на засегнатите съоръжения ограничава щетите и стойността на ремонтите.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

2.1. Доставка на максимално токови цифрови релейни защити за Трансформатори Собствени нужди 10,5/0,4 kV – първа и втора секция – 2 бр.

2.2. Програмен/ни продукт/и (приложен софтуер) за работа с релейните защити.

2.3. Кабели за връзка на доставените релейни защити с преносим компютър.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

- За защита на Трансформатори Собствени нужди на страна 10,5 kV - първа и втора секция са монтирани електромеханични защити, действащи на изключване на прекъсвачите за собствени нужди на страна 10,5 kV - първа и втора секция, със защитни функции:

  - Максимално токова защита;

  - Максимално токова отсечка.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

4.1.1.Технически изисквания към релейните защити за Трансформатори Собствени нужди 10,5/0,4 kV – 2 бр.

| № | Технически и функционални изисквания | Единици | Изисквания на Възложителя |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Общи изисквания |  |  |
| 1. | Тип |  | Да се посочи |
| 2. | Производител |  | Да се посочи |
| 3. | Начин на монтаж – устройствата трябва да са за вграден монтаж, адаптирани за монтаж в релейна кутия съгласно стандартна 19” модулна система (Flush mounted) |  | Да |
| 4. | Клемите за измервателни и контролни вериги да са от задната страна на РЗ. Изисквания към клемите за токови вериги – винтов клеморед за присъединяване на меден проводник с максимално сечение 4 mm2, за напреженовите вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник с максимално сечение 2,5 mm2 Специални накрайници и куплунги не се допускат. |  | Да |
| 5. | Клемите за оперативните вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник с максимално сечение 2,5 mm2. Специални накрайници и куплунги не се допускат. |  | Да |
| 6. | Условия на околната среда: |  |  |
| 6.1 | Минимален работен температурен диапазон | оС | -5 ÷ +55оС |
| 7. | Степен на защита: |  |  |
| 7.1 | Минимална степен на защита лицев панел | IP | 40 |
| 7.2 | # Минимална степен на защита на кутията | IP | 20 |
| 8. | Размери и тегло: |  |  |
| 8.1 | Височина | mm | Да се посочи |
| 8.2 | Ширина | mm | Да се посочи |
| 8.3 | Дълбочина | mm | Да се посочи |
| 9. | # Проектен живот | години | ≥ 20 |
| 10. | # Всяка РЗ да бъде цифрова, комплексна, с местна сигнализация, регистър на аварийна информация, регистър на аварийни процеси, енергонезависима памет, дисплей за визуализация на величини и оперативна информация |  | Да |
| 11. | # Всяка РЗ да изпълнява функциите: защита, контрол, измерване, мониторинг |  | Да |
| 12. | # Всяка РЗ да има възможност за създаване на няколко набора настройки и конфигурации. Да има възможност от РС или логическо превключване на наборите |  | Да |
| 13. | # Всяка РЗ да има самодиагностика и при повреда да генерира сигнал за неизправност |  | Да |
| 14. | # Цифровите входове, изходи и светодиодна индикация да са свободно програмируеми по действие и продължителност |  | Да |
| 15. | # Наличие на най-малко два заводски програмирани светодиода за изправност на РЗ и изключване от РЗ |  | Да |
| 16. | РЗ трябва да имат нива на достъп, реализирани с пароли и да позволява настройки, конфигуриране и тестване от бутони или РС. |  | Да |
| 17. | При отпадане на захранването на РЗ да се запазват въведените настройки, аварийната информация и регистратора на процеси |  | Да |
| 18. | Всеки запис да съдържа астрономическо време и пълен запис на събитието. Регистраторът на аварийна информация да запазва осцилографна информация за събитието с програмируем интервал на предистория. |  | Да |
| 19. | РЗ да притежава стандартен интерфейс за комуникация по локална мрежа и с РС за конфигуриране и четене на данни със съответното програмно осигуряване |  | Да |
| 20. | Отделяната от РЗ топлина да се отвежда само по естествен път. Не се допуска принудено охлаждане, включително и на захранващите блокове. |  | Да |
| 21. | Да се предостави актуален софтуер за настройка и визуализация на процесите за всеки тип РЗ, обект на поръчката, последна версия, който да отговаря на изискванията в Точка “C” |  | Да |
| 22. | Да се предостави кабел за връзка за всеки тип РЗ, обект на поръчката, или друго техническо решение |  | Да |
| 23. | Наличие на вграден часовник с дата/време и възможност за синхронизиране от горно ниво. |  | Да |
| B | Характеристики и функционални изисквания |  |  |
| 1. | Захранване |  |  |
| 1.1 | Минимално изискване за номинално оперативно напрежение | V | 220 ± 20%V DC |
| 1.2 | Време за рестартиране след отпадане на захранващото напрежение | s | ≤ 100 |
| 2. | Управляващи изходи |  |  |
| 2.1 | Минимално изискване за номинално работно напрежение на контактите | V | 220 ± 20%V DC |
| 2.2 | Време на заработване | ms | ≤ 10 |
| 2.3 | Време за възвръщане | ms | Да се посочи |
| 2.4 | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40 ms (при 220V DC) | A | ≥ 0,1 |
| 2.5 | Допустим ток при затваряне на контактите при L/R<10 ms (при 220V DC) за 0,5s | A | ≥ 30 |
| 2.6 | Траен допустим ток през затворен контакт (при 220V DC) | A | ≥ 5 |
| 2.7 | Брой на управляващи изходи | Бр. | ≥ 2 |
| 3. | Сигнални изходи |  |  |
| 3.1 | Минимално изискване за номинално работно напрежение на контактите | V | 220 ± 20%V DC |
| 3.2 | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R<40 ms (при 220V DC) | A | ≥ 0,06 |
| 3.3 | Допустим ток при затваряне на контактите при L/R<10 ms (при 220V DC) за 0,5s | А | ≥ 30 |
| 3.4 | Траен допустим ток през затворен контакт (при 220V DC) | A | ≥ 1 |
| 3.5 | Брой на сигнални изходи | Бр. | ≥ 6 |
| 4. | Аналогови входове |  |  |
| 4.1 | Токови входове |  |  |
| 4.1.1 | Брой токови входове | Бр. | ≥ 4 |
| 4.1.2 | Номинален ток | A | 1 и 5 |
| 4.1.3 | Консумирана мощност от токов вход (VA) | VA | ≤ 0,5VA |
| 4.1.4 | Претоварване в токовите вериги: |  |  |
| 4.1.4.1 | Трайно | - | 4 In |
| 4.1.4.2 | За 1s | - | 100 In |
| 4.1.4.3 | За 10s | - | 30 In |
| 4.1.5 | Максимално допустима грешка при измерване на аналоговите стойности | % | ˂ 3 |
| 5. | Цифрови входове |  |  |
| 5.1 | Минимално изискване за номинално работно напрежение | V | 220V DC ± 20% |
| 5.2 | Брой на двоичните входове | Бр. | ≥ 8 |
| 5.3 | Консумирана мощност от двоичен вход | W | ˂ 1,2 |
| 5.4 | Честота на сканиране | ms | ˂ 10 |
| 5.5 | Праг на заработване | - | ≥ 56% Un |
| 6. | Функции на лицевия панел |  |  |
| 6.1 | Свободно програмируемите светодиодни индикатори | Бр. | ≥ 12 |
| 6.2 | Наличие на дисплей с информация за текущото състояние на входно-изходната част, за работата на РЗ, за работата на аварийния регистратор и на регистратора на събития |  | Да |
| 6.3 | Наличие на клавиатура за визуализиране на информация, за настройка и конфигуриране |  | Да |
| 6.4 | Визуализация на информацията за смущения, включително и данни за параметрите на късо съединение |  | Да |
| 6.5 | Визуализация на текущото състояние на двоичните входове и изходи и изчислени ефективни стойности на променливите на всеки от аналоговите входове на устройството |  | Да |
| 6.6 | Дисплея да позволява графично изобразяване на еднолинейна схема с възможност за поставяне на динамични елементи, които да отразяват текущото състояние на електрически апарати и съоръжения. |  | Да |
| 7. | Комуникации |  |  |
| 7.1 | Наличие на стандартен, независим от останалите, интерфейс за връзка с РС в локална мрежа, за настройка, конфигуриране и архивиране на данни, разположен върху предния панел на РЗ. Интерфейса трябва да бъде съобразен със съвременните ресурси на базови модели преносими компютри. Не се допуска връзката с преносим компютър да се осъществява чрез COM порт или PCMCIA карта( в това число и конвертори от тези интерфейси към друг стандартен интерфейс, стоящи между РЗ и РС). |  | Да се посочи |
| 7.2 | Наличие на стандартен интерфейс и стандартен протокол за обмен на данни със система от по-високо ниво, съгласно IEC 61850 и др. Връзката да се осъществява чрез Ethernet (RJ45) адаптер на задния панел на РЗ. Да се предвиди комуникационен протокол, необходим за връзка между релейните защити и управляващата система, съгласно техническото предложение на изпълнителя. |  | Да се посочи |
| 7.3 | Възможност за генериране и предаване по горния интерфейс най-малко на следната информация: - За заработили защити - За измерените величини по време на к.с. - За командите подадени към съответния прекъсвач - Записите от аварийните регистратори - За идентификация на устройството и др. |  | Да |
| 8. | Максимално токова защита |  |  |
| 8.1 | Наличие на функция МТЗ (МТО) |  | Да |
| 8.2 | Брой стъпала с независимо от тока закъснение | Бр. | ≥ 2 |
| 8.3 | Минимален диапазон на настройка по ток |  | Да се посочи |
| 8.4 | Точност на заработване в % от настройката |  | Да се посочи |
| 8.5 | Минимален диапазон на настройка по време | s | 0 ÷ 10 |
| 8.6 | Стъпка на времената | s | ≤ 0,1 |
| 8.7 | Точност на заработване на времерелето |  | ≤ 1% от настройката или 10 ms |
| 8.8 | Бързодействие на защитата с включено време на управляващия изход | ms | ≤ 50 |
| 9. | Функционални изисквания към регистратора на събития и аварийния регистратор |  |  |
| 9.1 | Наличие на функция “регистратор на събития” (event recorder) |  | Да |
| 9.1.1 | Точност на записа от часовника при регистриране на събития | ms | ≤ 1 |
| 9.1.2 | Обем на буфера за регистриране на събития – брой събития и вид на информацията за всяко | Бр. | ≥ 100 |
| 9.2 | Наличие на функция “авариен регистратор” (disturbance recorder) |  | Да |
| 9.2.1 | Автоматично регистриране на промяна в състоянието на цифровите входове и на моментните стойности на измервани от аналоговите входове величини за периода преди и по време на аварийния процес |  | Да |
| 9.2.2 | Продължителност на запис на disturbance recorder | s | ≥ 10 |
| 9.2.3 | Брой записи | Бр. | ≥ 4 |
| 9.2.4 | Следене на всички аналогови величини (измерени и изчислени) |  | Да |
| 9.2.5 | Следене на всички цифрови входове и изходи |  | Да |
| 10. | Информационни функции |  |  |
| 10.1 | Програмно осигуряване за PC за настройка и конфигуриране на устройството |  | Да |
| 10.2 | Програмно осигуряване за PC за получаване и анализ на данните от аварийния регистратор на устройството |  | Да |
| 10.3 | Изпълнение на получавани по локалната мрежа команди, предназначени за управление на първични съоръжения |  | Да |
| 10.4 | Приемане на данни за конфигуриране и настройка. |  | Да |
| 11. | Функционални изисквания към логическите функции |  |  |
| 11.1 | # OR, AND, NOR |  | Да |
| 11.2 | # TIMER |  | Да |
| 11.3 | # Други логически функции |  | Да |
| 11.4 | # Изпълнителя да предвиди в конфигурацията на предложената релейна защита функционална обезпеченост, процесорна мощност за използването на поне още 2 защитни функции и за всички логически(математически) функции. |  | Да |
| C | Общи изискания към софтуера |  |  |
| 1. | Софтуер |  |  |
| 1.1 | Софтуерът, използван от всяка РЗ да бъде стандартен и последна версия |  | Да |
| 1.2 | Участникът трябва да предложи условия за обновяване на версиите на софтуера за всеки тип РЗ, като се включи и инструкция за неговото инсталиране на съществуващите устройства и при случаите на инсталиране върху нов хардуер |  | Да |
| 1.3 | Участникът трябва да осигури лиценз за ползване |  | Да |
| 1.4 | Софтуерът на всяка РЗ трябва да изпълнява основно следните функции: - управление и блокировки на команди към оборудването - сигнализиране и архивиране на състоянието на оборудването - измерване на аналоговите величини - изчисляване на аналогови величини - съхраняване на събития и измерени аналогови стойности - архивиране, обработка и визуализиране на данни от авариен регистратор - настройка и конфигуриране на защитните и логически функции - самотестване и самодиагностика - други (да се опишат в офертата) |  | Да |
| D | Тестове и стандарти |  |  |
| 1. | Изолация |  |  |
| 1.1 | Диелектрична якост 2,5kV, 50Hz |  | IEC 60255-27 |
| 1.2 | Диелектрична якост с импулсни напрежения |  | IEC 60255-27 |
| 2. | Електромагнитна съвместимост |  |  |
| 2.1 | Високочестотни смущения |  | IEC 60255-26 |
| 2.2 | Електростатичен разряд |  | IEC 60255-26 IEC 61000-4-2, class 3 |
| 2.3 | Бързи преходни смущения |  | IEC 60255-26IEC 61000-4-4, class 4 |
| 2.4 | Електромагнитни смущения (25-1000 MHz) |  | IEEE/ANSI C37.90.2-2004 |
| 2.5 | Смущения от пренапрежения (Surgeimmunity) |  | IEC 61000-4-5, class 3 |
| 2.6 | Радиочестотни смущения 0,15 MHz до 80 MHz амплитудно модулирани 80% 1kHz |  | IEC 61000-4-6, class 3 |
| 2.7 | Електромагнитни смущения до 1000 MHz амплитудно модулирани. |  | IEC 61000-4-3 |
| 2.8 | Електромагнитни смущения 900 MHz, 10V/m импулсно модулирани |  | IEC 61000-4-3 |
| 2.9 | Пулсиращи магнитни полета |  | IEC 61000-4-8 IEC 60255-1 |
| 2.10 | Излъчване на високочестотни смущения |  | CISPR 22 |
| 3. | Електрически условия |  |  |
| 3.1 | Прекъсване и наличие на променлива съставяща в DC захранването |  | IEC 60255-26 |
| 4. | Климатични условия |  |  |
| 4.1 | Температурни влияния |  | IEC 60255-1:2022 60068-2-1IEC 60068-2-2 |
| 4.2 | Влажност |  | IEC 60068-2-78 |
| 5. | Механични условия |  |  |
| 5.1 | Вибрации |  | IEC 60255-21-1 |
| 5.2 | Удар |  | IEC 60255-21-2 |
| 5.3 | Сеизмични влияния |  | IEC 60255-21-3 |

Забележка:

След всеки конкретно посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и”.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката

Релейните защити трябва да бъдат доставени и съхранявани в оригинална опаковка с етикети на производителя. На всяка опаковка трябва да има надпис с партидния номер, година и месец на производство.

4.1.3.Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

Релейните защити да бъдат доставени със следните  съпътстващи документи:

- Указания за правилно съхранение и транспорт.

- Инструкции за монтаж, настройка и въвеждане в редовна експлоатация на хартиен и електронен носител.

- Документация за хардуера, софтуера и фърмуера с опис на всички функционални възможности на хартиен и/или електронен носител.

Изпълнителят трябва да осигури подходяща експортна опаковка на доставените стоки срещу повреда или разрушаване по време на транспортирането им до крайната точка и при съхранението им на склад. Опаковката трябва да отговаря на изискванията за температура и влажност. Разходите по отстраняване на повредите по стоките при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

4.1.4.Технически изисквания към транспортирането

Изпълнителят е отговорен за запазване качеството на доставяното оборудване по време на товаренето, транспортирането и доставката на оборудването до мястото на доставка.

4.1.5.Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо към предмета на доставката.

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Стоките да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Доставяното електрическо и електронно оборудване трябва да бъде идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Инструкциите или указанията за употреба на уреда трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както  и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо към предмета на доставката.

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Гаранционния срок на доставеното оборудване да бъде не по-малък от 60 месеца, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършване на доставката без забележки.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок, място и условия за доставка

Срок за доставка – не повече от 90 календарни дни, считано от датата на възлагане на поръчката с възлагателно писмо. Място на доставката - Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244;

5.2. Контрол на доставката при получаването ѝ

Проверка на целостта на изделието. Проверка на съпътстващи документи, посочени в т.4.1.3.

5.2.1. Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.

5.2.2. Контрол на доставката ще се извърши в съответствие с класификатор за входящ контрол на релейни защити.

Стоката ще бъде приета с подписване на приемателен протокол, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

5.3. Други изисквания

Като приложение към офертата участниците следва да представят следните документи:

- Документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, като извадки от каталози, проспекти, технически характеристики и др. на хартиен или електронен  носител/интернет адрес.

- Декларация за съответствие (declaration of conformity), в която да бъдат цитирани всички стандарти, на които отговарят устройствата.

- Протоколи от типови изпитания на устройствата, извършени в акредитирана или специализирана по изискванията на IEC и ISO (или техни еквиваленти) лаборатория, съгласно изискванията на всеки от стандартите, цитирани в декларацията за съответствие на хартиен или електронен  носител/интернет адрес.

- В случай че участникът предлага стоки, които не са негово производство, той трябва да представи валидно разрешение в подходяща форма (пълномощно, договор, писмо), удостоверяващо правата на участника да предлага стоките на съответния производител.

# Приложение 2

(образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

| Наименование на Участника: | Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: | Посочете държавата и адрес на седалището на участника |
| Точен адрес за кореспонденция | Посочете улица, град, пощенски код, държава |
| Лице за контакти | Посочете име, фамилия и длъжност |
| Телефонен номер | Посочете код на населеното място и телефонен номер |
| Факс номер | Посочете код на населеното място и номер на факс |
| Електронен адрес |  |
| Интернет адрес |  |
| Правен статус | Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде |
| ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация | Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България ......... |
| ИН/ЕИК |  |
| Банкови реквизити | Банка: IBAN: BIC: |
| Предмет на поръчката | Доставка на нови цифрови релейни защити за трансформатори собствени нужди първа и втора секция 10,5/0,4 kV за „ВЕЦ „Пещера“, реф.№26ИП-550А078 |
| Дата на изготвяне на офертата | Посочете дата, месец, година |

ПОДПИС:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)

# Приложение 3

(образец)

ДО

НЕК ЕАД

УЛ. ВЕСЛЕЦ № 5

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Доставка на нови цифрови релейни защити за трансформатори собствени нужди първа и втора секция 10,5/0,4 kV за „ВЕЦ „Пещера“, реф.№26ИП-550А078

От ..........................................................................................................................................,

(наименование на участника)

представлявано от.........................................................................................................................,

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: Доставка на нови цифрови релейни защити за трансформатори собствени нужди първа и втора секция 10,5/0,4 kV за „ВЕЦ „Пещера“, реф.№26ИП-550А078, заявяваме следното:

1. Желаем да участваме в избора на изпълнител на поръчка с горепосочения предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Предлагаме да изпълним поръчката, като доставените от мен/нас стоки ще бъдат нови, неупотребявани и ще отговарят на минималните технически изисквания, посочени в техническата спецификация.

3. Предлаганите от мен/нас стоки са тип: ……………. от следния производител: ………………..

4. Декларирам, че  предлаганият от мен/нас софтуер, който ще бъде използван от РЗ е стандартен с функционалности и обхват, съгласно техническата спецификация, притежава лиценз и е следната версия: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Предлагаме срок за доставка ……………….…. (словом) календарни дни /не повече от 90 календарни дни/, считано от датата на възлагане на поръчката с възлагателно писмо. Доставката ще извършим на посоченото в поканата място на доставка: гр. Пловдив, ул. Васил Левски 244, централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“ от 8:30 до 16:00 часа.

6. Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки …………. (словом) месеца /не по-малко от 60 месеца/, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършване на доставката без забележки.

7. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно предложените цени в таблицата по-долу:

| № | Показател | мярка | К-во | Ед. цена в евро без ДДС | Обща цена, евро без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на нови цифрови релейни защити за трансформатори собствени нужди първа и втора секция 10,5/0,4 kV за „ВЕЦ „Пещера“ | бр. | 2 |  |  |

Предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортни разходи до обекта на Възложителя и не подлежи на увеличение.

Приложения съгласно т.5.3. от техническата спецификация:

- Документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, като извадки от каталози, проспекти, технически характеристики и др. на хартиен или електронен  носител/интернет адрес.

- Декларация за съответствие (declaration of conformity), в която да бъдат цитирани всички стандарти, на които отговарят устройствата.

- Протоколи от типови изпитания на устройствата, извършени в акредитирана или специализирана по изискванията на IEC и ISO (или техни еквиваленти) лаборатория, съгласно изискванията на всеки от стандартите, цитирани в декларацията за съответствие на хартиен или електронен  носител/интернет адрес.

- В случай че участникът предлага стоки, които не са негово производство, той трябва да представи валидно разрешение в подходяща форма (пълномощно, договор, писмо), удостоверяващо правата на участника да предлага стоките на съответния производител.

Дата: _________							Подпис _______________

Име, длъжност: ____________