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Приложение 1
[bookmark: Техническа_спецификация]
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _Hlk227135507]ОТНОСНО: Абонаментно техническо обслужване на системи за предотвратяване на пожари и експлозии за силови трансформатори
Обособена позиция 1:
Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1, ВЕЦ „Девин";
Обособена позиция 2:
Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ВЕЦ „Ивайловград";
Обособена позиция 3:
Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ПАВЕЦ „Орфей";
Обособена позиция 4:
Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на СТ, ВЕЦ „Въча II";
1. ВЪВЕДЕНИЕ
[bookmark: _Hlk159400944]Силовите трансформатори са сред най-отговорното оборудване, монтирано в електроцентралите. Обикновено те съдържат значително количество лесно запалимо вещество, при възпламеняването на което пожарът и евентуалната експлозия може да засегне намиращите се в близост съоръжения и оборудване. Енергията на електрическата дъга, възникнала в резултата на пробив в изолацията, предизвиква рязък скок на локалната температура. Тя от своя страна генерира голямо количество взривни и леснозапалими газове, които предизвикват много бързо увеличение на налягането в казана на трансформатора. След това трансформаторът се взривява за части от секундата и капакът на казана при това обикновено се откъсва. Значително количество от масло-газова смес се разплисква на значително разстояние. При контакт с въздуха (кислорода), взривните и леснозапалими газове могат да предизвикат мощен взрив, който в някои случаи разпространява огъня по цялата електроцентрала. В същото време, температурата на повърхността на маслото в резервоара бързо достига точката на възпламеняване и трансформаторът се запалва.
Всяка система за предпазване от експлозии и пожар на силови трансформатори (СПЕП на СТ) се състои от няколко модула, всеки от които играе различна роля:
· модул за декомпресиране на трансформатора - предотвратява взрива на казана на трансформатора при рязко нарастване на налягането. Всеки декомпресиращ модул включва разривен диск, позволяващ да бъде редуцирано излишното налягане, и декомпресираща камера за ускоряване на редукцията на излишното налягане. Тъй като времето за намаляване на налягането е критичен параметър, диаметърът на декомпресиращия модул се изчислява индивидуално за всеки тип трансформатор;
· модул за отстраняване на взривните газове - създава безопасна среда вътре в трансформатора след процеса на намаляване на налягането посредством подаването на мощен поток азот към долната част на трансформатора. За всеки трансформатор е нужен индивидуален модул за отстраняването на взривните газове;
· модул за отделяне на маслото и газовете - отвежда сместа, състояща от масло, взривни и лесно запалими газове, а след това отделя газовете от маслото. Взривните газове се отвеждат в безопасна зона, където могат да горят без да представляват опасност.
Високото ниво на надеждност на системата се гарантира от това, че тя сработва непосредствено под въздействието на силата, създавана при нарастване на налягането. Никакви електрически пускови механизми не са въвлечени в процеса на намаляване на налягането тъй като разривният диск се отваря единствено в следствие на повишаването на налягането в казана на трансформатора над пределно допустимото. Системата работи дори без външно захранване, в случаите на пълно отпадане на „собствените нужди” на централата. 
За пускането на комплекта за отстраняване на взривните газове са необходими два едновременно постъпващи сигнала, след което започва инжектиране на азот в трансформаторния казан с маслото:
· сигнал от вградения детектор за отваряне на разкъсания диск, потвърждаващ състоянието на повишеното налягане и началото на процеса на намаляване на налягането;
· сигнал от една от електрическите защити, потвърждаваща наличието на късо съединение в защитавания трансформатор.
При наличието на двата сигнала електрическият активатор задейства модула за отстраняване на взривните газове. Модулът за отстраняване на взривните газове осъществява подаване на азот към долната част на трансформатора. Това незабавно ще преустанови генерирането на взривните газове и ще понижи температурата на маслото, намиращо се в контакт с:
· Локално нагрети от електрическата дъга газове, температурата на които достига 1000 ÷ 2000 °С;
· Металните елементи на трансформатора, нагрети до 680 °С (алуминий) или до 1080 °С (мед);
В допълнение потокът от азот предотвратява достъпа на въздух (кислород) към самовъзпламеняващите се газове, а така също продължава да охлажда трансформатора и съпътстващото оборудване. Подаването на азот се осигурява в течение на 45 минути.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Техническото обслужване и извършване на ремонтни дейности при необходимост от подмяна на елементи от СПЕП на силови трансформатори по обособени позиции. Доставка на части и елементи от СПЕП на силови трансформатори, при необходимост за подмяна, съгласно изискванията на заводската документация на фирмата производител. 
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Към силовите трансформатори намиращи се в експлоатация в отделни обекти на Предприятие ВЕЦ - Пловдив са монтирани и въведени в експлоатация общо 10 броя СПЕП (системи за предпазване от експлозии и пожар) на силовите трансформатори, седем от които са производство на френската фирма SERGI, а другите 3 броя са произведени по неин лиценз.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
4.1. Технически изисквания към услугата
Обособена позиция 1:
Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1, ВЕЦ „Девин"
Във ВЕЦ „Девин”, в ОРУ 110 kV, има 2 броя силови трансформатори (СТ) с еднакви параметри. СТ1 работи в блок с ХГ1 а СТ2 в блок с ХГ2. СТ1 и СПЕП към него имат следните данни:
СТ1:
· тип ТМРУ, трифазен, тринамотъчен, 50000/33000/50000 kVA;
· 115±12х1,25% /21/10,5 kV;
· 251 / 907,3 / 2749,4 А;
· сериен № на СТ1 – 96716;
На СТ1 има монтирана 1 брой СПЕП: 
· производител SERGI;
· тип на системата – МТРА/09;
· сериен № 5790;
· сериен № на шутера тип TL 34 /отсечен клапан: 3.2557/09;
· [bookmark: _Hlk159320023]въведена в експлоатация на 16.12.2009 г.
Техническо обслужване за 1 брой СПЕП към СТ1, което включва:
	 
	I. Пулт за управление (ПУ)

	1.
	Проверка на захранващо напрежение (220VDC ± 10% )

	2.
	Проверка на светодиодната индикация

	3.
	Проверка на предпазителите на електрическия активатор

	 
	II. Шкаф „SERGI" с азот

	1.
	Проверка на налягането на азотната бутилка

	2.
	Проверка на светодиодната индикация

	 
	III. Тръбопроводи

	
	Проверка на резбови и фланцови съединения за теч на масло

	 
	IV. Елементи на системата

	1.
	Линеен топлинен детектор (ЛТД).

	2.
	Отсечен клапан /Shutter/

	3.
	Разривен диск на казана

	4.
	Изолиращ клапан

	5.
	Позиционни датчици на изолиращия клапан

	 
	V. Електрически тестове - ел. активатор се заменя с контролна лампа.

	1.
	Тестове на системата при отворен изолиращ клапан и ключ на ПУ в положение „Изведена от дежурство"

	 
	ПУ – „Изведена от дежурство" свети, „Изолиращ клапан ОТВОРЕН" свети

	 
	Шкаф с азот – „Изведена от дежурство" свети

	 
	ЛТД - откачва се от клемната кутия и се свързва „НАКЪСО". Светодиодът "Пожарен датчик" на ПУ светва, азот не се подава. Възстановяване на веригата.

	 
	Разривен диск - проверява се разривния диск. Симулира се разрив чрез разкъсване на ел. верига. Светодиодът на ПУ „Разривен диск" светва, азот не се подава. Възстановяване на веригата и нулиране от ПУ.

	 
	Електрически защити - симулира се сработване на ел. защита. Светодиодът „Електрическа защита" светва, азот не се подава. Възстановяване на веригата.

	2.
	Тестове на системата при отворен изолиращ клапан и ключ на ПУ в положение „В дежурство"

	2.1.
	Тестове за автоматично извеждане от дежурство (настройка на таймера за автоматично извеждане KM на 1min.)

	 
	От Разривен диск - симулиране на разрив. След 1min. системата автоматично се извежда от дежурство. Светва светодиод на ПУ „Изведена от дежурство"

	 
	От ЛТД - симулиране на сработил ЛТД. След 1min. системата автоматично се извежда от дежурство. Светва светодиод на ПУ „Изведена от дежурство"

	 
	От Електрически защити - симулира се задействане на ел. защита. След 1min. системата автоматично се извежда от дежурство. Свети светодиод на ПУ „Изведена от дежурство"

	2.2.
	Ръчен режим - завърта се ключът в позиция „Ръчен режим". Светодиод на ПУ „Ръчен режим" светва. Натиска се бутон „Ръчен пуск". Светодиод „Азотно впръскване" светва, подава се азот.

	2.3.
	Автоматичен режим - завърта се ключът в позиция „Автоматичен режим". Светодиод „Автоматичен режим" светва.

	 
	Сценарий „А" - Електрическа защита + Разривен диск. Симулират се сигнали от Ел. Защита и Разривен диск. Светодиоди „Електрически защити", „Разривен диск" и „Азотно впръскване" светват, подава се азот. 

	 
	Сценарий „В" - Електрическа защита + ЛТД. Симулират се сигнали от Ел. Защита и ЛТД. Светодиоди „Електрически защити", „Пожарен датчик" и „Азотно впръскване" светват, подава се азот.

	3.
	Тестове на системата при не напълно отворен/затворен изолиращ клапан

	 
	Светодиоди „Изолиращ клапан ОТВОРЕН" и „Изолиращ клапан ЗАТВОРЕН" НЕ светят. Светодиоди „Системата изведена клапаните не напълно отворени" и „Изведена от дежурство" светят.

	 
	Ръчен режим - завърта се ключът в позиция „Ръчен режим". Светодиод на ПУ „Ръчен режим" светва. Натиска се бутон „Ръчен пуск". Светодиод „Азотно впръскване" НЕ светва, НЕ се подава азот.

	 
	Автоматичен режим - завърта се ключът в позиция „Автоматичен режим". Светодиод „Автоматичен режим" светва.

	 
	Сценарий „А" - Електрическа защита + Разривен диск. Симулират се сигнали от Ел. Защита и Разривен диск. Светодиоди „Електрически защити" и „Разривен диск" светват. Светодиод „Азотно впръскване" НЕ светва, НЕ се подава азот. 

	 
	Сценарий „В" - Електрическа защита + ЛТД. Симулират се сигнали от Ел. Защита и ЛТД. Светодиоди „Електрически защити" и „Пожарен датчик" светват. Светодиод „Азотно впръскване" НЕ светва, НЕ се подава азот.

	4.
	Тестове на системата при затворен изолиращ клапан

	 
	Светодиоди „Изолиращ клапан" и „Изведена от дежурство" светят.

	 
	Ръчен режим - завърта се ключът в позиция „Ръчен режим". Светодиод на ПУ „Ръчен режим" светва. Натиска се бутон „Ръчен пуск". Светодиод „Азотно впръскване" НЕ светва, НЕ се подава азот.

	 
	Автоматичен режим - завърта се ключът в позиция "Автоматичен режим". Светодиод "Автоматичен режим" светва.

	 
	Сценарий „А" - Електрическа защита + Разривен диск. Симулират се сигнали от Ел. Защита и Разривен диск. Светодиоди „Електрически защити" и „Разривен диск" светват. Светодиод „Азотно впръскване" НЕ светва, НЕ се подава азот. 

	 
	Сценарий „В" - Електрическа защита + ЛТД. Симулират се сигнали от Ел. Защита и ЛТД. Светодиоди „Електрически защити" и „Пожарен датчик" светват. Светодиод „Азотно впръскване" НЕ светва, НЕ се подава азот.

	5.
	Тестове на системата в режим „Техническо обслужване" - завъртане на ключа на ПУ в положение „Изведена от дежурство" при затворен изолиращ клапан.

	 
	Светодиоди „Изведена от дежурство", „Изолиращ клапан ЗАТВОРЕН" и „Техническо обслужване" светят.



· Доставка на елементи за СПЕП на СТ, необходими за подмяна, съгласно изискванията на заводската документация на фирмата производител;
· Да се доставят оригинални части, съобразени със съществуващите СПЕП на СТ, или еквивалентни на тях, ако оригиналните са спрени от производство;
· Ремонтни дейности при необходимост от подмяната на елементи от СПЕП на СТ;
· След извършените дейности, СПЕП на СТ се предават на Възложителя в експлоатационна готовност.
Обособена позиция 2:
Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ВЕЦ „Ивайловград"
Във ВЕЦ „Ивайловград”, в ОРУ 110 kV, има 2 броя еднакви силови трансформатори (СТ). СТ1 и СТ2 работят в паралел към общи шини 10,5 kV на ВЕЦ, към които са свързани едновременно ХГ1, 2 и 3. Силовите трансформатори и СПЕП на СТ имат следните данни:
СТ1/2:
тип ТМ 70000/121, трифазен, 70 MVA;
· 121±2x2,5%/10,5 kV;
· 334/3849 А;
· сериен № на СТ1/2 – 112766/5.
На СТ1 и СТ2 са монтирани по 1 брой СПЕП:
· производител SERGI;
· тип на системите – 3000A;
· сериен №4121/00 на СТ1 и 4122/00 на СТ2;
· сериен № на шутера тип TL 33/отсечен клапан: 1658 на СТ1 и 1659 на СТ2;
· въведени в експлоатация на 09.2004 г.
Техническо обслужване за 2 броя СПЕП към СТ1 и СТ2, което включва:
	 
	I. Пулт за управление (ПУ)

	1.
	Проверка на захранващо напрежение (220VDC ± 10% )

	2.
	Проверка на светодиодната индикация

	 
	II. Шкаф „SERGI" с азот

	1.
	Проверка на налягането на азотната бутилка

	2.
	Проверка на светодиодната индикация

	 
	III. Тръбопроводи

	
	Проверка на резбови и фланцови съединения за теч на масло

	 
	IV. Елементи на системата

	1.
	Линеен топлинен детектор (LHD)

	2.
	Отсечен клапан /Shutter/

	3.
	Датчик за повишено налягане на казана

	 
	V. Електрически тестове - ел. активатор се заменя с контролна лампа.

	1.
	Тестове на системата в Ръчен режим

	 
	Задействане на електромагнитен прекъсвач, свети диод „АКТИВИРАН”

	 
	Отваряне на клапана за понижаване на налягането, свети диод „ОТВОРЕНА”

	 
	Отваряне на азотната клапа, свети диод „ОТВОРЕНА”

	 
	Електродетонатора се активира след около 20 секунди

	2.
	Тестове на системата при Автоматичен режим

	
	Проверка на сигнала от прекъсвача на трансформатора

	 
	Проверка на сигнал от ел. защитите на трансформатора

	 
	КОМБИНАЦИЯ „А”
Прекъсвач + повишено налягане в казана на трансформатора. Подаване на Азот. Светва диод „АКТИВИРАНЕ”

	 
	КОМБИНАЦИЯ „С”
Пожарни детектори + Електро зашита. Подаване на Азот. Светва диод „АКТИВИРАНЕ”

	3.
	Тестове при Блокиране за Профилактика

	
	Ръчно активиране „MANUAL”. Не се подава Азот

	 
	Автоматично активиране „AUTOMATIC”

	 
	[bookmark: gjdgxs]КОМБИНАЦИЯ „А”. Азот не се подава.

	
	КОМБИНАЦИЯ „С”. Азот не се подава.



· Доставка на елементи от СПЕП на СТ, необходими за подмяна, съгласно изискванията на заводската документация на фирмата производител;
· Да се доставят оригинални части, съобразени със съществуващите СПЕП на СТ, или еквивалентни на тях, ако оригиналните са спрени от производство;
· Ремонтни дейности при подмяната на елементите от СПЕП на СТ;
· След извършените дейности, СПЕП на СТ се предават на Възложителя в експлоатационна готовност.
Обособена позиция 3:
Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ПАВЕЦ „Орфей"
В ПАВЕЦ „Орфей”, в ОРУ 220 kV, има 2 броя силови трансформатори (СТ). СТ1 работи в блок с ХГ1,2,3, а СТ2 в блок с ХА4. Силовите трансформатори и СПЕП на СТ имат следните данни:

СТ1:
· тип ЕМГПУ, пофазен, 3х55 MVA;
· 242±2х2,5%/10,5 kV;
· 394/5240 А;
· сериен № на СТ1 – 27381/2/3.
На СТ1 са монтирани 3 броя СПЕП, по една на всяка фаза:
· производител SERGI;
· тип на системата - МТРА 50;
· сериен № 5160/07;
· сериен № на шутера тип TL 34 /отсечен клапан: 3.1277/07;
· въведени в експлоатация на 06.2007 г.
СТ2:
· тип ТМРУ, трифазен, 50 MVA;
· 231±12х1,25%/10,5 kV;
· 125/2753 А;
· сериен № на СТ – 87425.
На СТ2 има монтирана 1 брой СПЕП: 
· производител SERGI;
· тип на системата – МТРА 55;
· сериен № 5157/07;
· сериен № на шутера тип TL 34 /отсечен клапан: 3.1262/07;
· въведена в експлоатация на 06.2007 г.
[bookmark: _Hlk159319345]Техническо обслужване за 3 броя СПЕП към СТ1 и 1 брой СПЕП към СТ2, което включва:
	 
	I. Пулт за управление (ПУ)

	1.
	Проверка на захранващо напрежение (220VDC ± 10% )

	2.
	Проверка на светодиодната индикация

	3.
	Проверка на предпазителите на електрическия активатор

	 
	II. Шкаф „SERGI" с азот

	1.
	Проверка на налягането на азотната бутилка

	2.
	Проверка на светодиодната индикация

	 
	III. Тръбопроводи

	
	Проверка на резбови и фланцови съединения за теч на масло

	 
	IV. Елементи на системата

	1.
	Линеен топлинен детектор (ЛТД).

	2.
	Отсечен клапан /Shutter/

	3.
	Разривен диск на казана

	4.
	Изолиращ клапан

	5.
	Позиционни датчици на изолиращия клапан

	 
	V. Електрически тестове - ел. активатор се заменя с контролна лампа.

	1.
	Тестове на системата при отворен изолиращ клапан и ключ на ПУ в положение "Изведена от дежурство"

	 
	ПУ – „Изведена от дежурство" свети, „Изолиращ клапан ОТВОРЕН" свети

	 
	Шкаф с азот – „Изведена от дежурство" свети

	 
	ЛТД - откачва се от клемната кутия и се свързва „НАКЪСО". Светодиодът „Пожарен датчик" на ПУ светва, азот не се подава. Възстановяване на веригата.

	 
	Разривен диск - проверява се разривния диск. Симулира се разрив чрез разкъсване на ел. верига. Светодиодът на ПУ „Разривен диск" светва, азот не се подава. Възстановяване на веригата и нулиране от ПУ.

	 
	Електрически защити - симулира се сработване на ел. защита. Светодиодът „Електрическа защита" светва, азот не се подава. Възстановяване на веригата.

	2.
	Тестове на системата при отворен изолиращ клапан и ключ на ПУ в положение „В дежурство"

	2.1.
	Тестове за автоматично извеждане от дежурство (настройка на таймера за автоматично извеждане KM на 1min.)

	 
	От Разривен диск - симулиране на разрив. След 1min. системата автоматично се извежда от дежурство. Светва светодиод на ПУ „Изведена от дежурство"

	 
	От ЛТД - симулиране на сработил ЛТД. След 1min. системата автоматично се извежда от дежурство. Светва светодиод на ПУ „Изведена от дежурство"

	 
	От Електрически защити - симулира се задействане на ел. защита. След 1min. системата автоматично се извежда от дежурство. Свети светодиод на ПУ „Изведена от дежурство"

	2.2.
	Ръчен режим - завърта се ключът в позиция ‚Ръчен режим". Светодиод на ПУ „Ръчен режим" светва. Натиска се бутон „Ръчен пуск". Светодиод ‚Азотно впръскване" светва, подава се азот.

	2.3.
	Автоматичен режим - завърта се ключът в позиция ‚Автоматичен режим". Светодиод ‚Автоматичен режим" светва.

	 
	Сценарий „А" - Електрическа защита + Разривен диск. Симулират се сигнали от Ел. Защита и Разривен диск. Светодиоди „Електрически защити", „Разривен диск" и „Азотно впръскване" светват, подава се азот. 

	 
	Сценарий „В" - Електрическа защита + ЛТД. Симулират се сигнали от Ел. Защита и ЛТД. Светодиоди „Електрически защити", „Пожарен датчик" и „Азотно впръскване" светват, подава се азот.

	3.
	Тестове на системата при не напълно отворен/затворен изолиращ клапан

	 
	Светодиоди „Изолиращ клапан ОТВОРЕН" и „Изолиращ клапан ЗАТВОРЕН" НЕ светят. Светодиоди „Системата изведена клапаните не напълно отворени" и „Изведена от дежурство" светят.

	 
	Ръчен режим - завърта се ключът в позиция „Ръчен режим". Светодиод на ПУ „Ръчен режим" светва. Натиска се бутон „Ръчен пуск". Светодиод „Азотно впръскване" НЕ светва, НЕ се подава азот.

	 
	Автоматичен режим - завърта се ключът в позиция „Автоматичен режим". Светодиод „Автоматичен режим" светва.

	 
	Сценарий „А" - Електрическа защита + Разривен диск. Симулират се сигнали от Ел. Защита и Разривен диск. Светодиоди ‚Електрически защити" и „Разривен диск" светват. Светодиод „Азотно впръскване" НЕ светва, НЕ се подава азот. 

	 
	Сценарий „В" - Електрическа защита + ЛТД. Симулират се сигнали от Ел. Защита и ЛТД. Светодиоди „Електрически защити" и „Пожарен датчик" светват. Светодиод „Азотно впръскване" НЕ светва, НЕ се подава азот.

	4.
	Тестове на системата при затворен изолиращ клапан

	 
	Светодиоди „Изолиращ клапан" и „Изведена от дежурство" светят.

	 
	Ръчен режим - завърта се ключът в позиция „Ръчен режим". Светодиод на ПУ „Ръчен режим" светва. Натиска се бутон „Ръчен пуск". Светодиод „Азотно впръскване" НЕ светва, НЕ се подава азот.

	 
	Автоматичен режим - завърта се ключът в позиция „Автоматичен режим". Светодиод „Автоматичен режим" светва.

	 
	Сценарий „А" - Електрическа защита + Разривен диск. Симулират се сигнали от Ел. Защита и Разривен диск. Светодиоди „Електрически защити" и „Разривен диск" светват. Светодиод „Азотно впръскване" НЕ светва, НЕ се подава азот. 

	 
	Сценарий „В" - Електрическа защита + ЛТД. Симулират се сигнали от Ел. Защита и ЛТД. Светодиоди „Електрически защити" и „Пожарен датчик" светват. Светодиод „Азотно впръскване" НЕ светва, НЕ се подава азот.

	5.
	Тестове на системата в режим „Техническо обслужване" - завъртане на ключа на ПУ в положение „Изведена от дежурство" при затворен изолиращ клапан

	
	Светодиоди „Изведена от дежурство", „Изолиращ клапан ЗАТВОРЕН" и „Техническо обслужване" светят.



· Доставка на елементи от СПЕП на СТ, необходими за подмяна, съгласно изискванията на заводската документация на френската фирмата производител SERGI;
· Да се доставят оригинални части, съобразени със съществуващите СПЕП на СТ, или еквивалентни на тях, ако оригиналните са спрени от производство;
· Ремонтни дейности при необходимост от подмяната на елементи от СПЕП на СТ;
· След извършените дейности, СПЕП на СТ се предават на Възложителя в експлоатационна готовност.
Обособена позиция 4:
Техническо обслужване и ремонтни дейности по система СПЕП на СТ, ВЕЦ „Въча 2"
Във ВЕЦ „Въча 2”, в ОРУ 110 kV, има 1 брой силов трансформатор (СТ). СТ работи в блок с ХГ1 и ХГ2. 
СТ и СПЕП към него имат следните данни:
СТ:
· тип ТМ 10000/110, трифазен, 50 MVA;
· 110±2x2,5%/6,3 kV;
· 52,5/916 А;
· [bookmark: _Hlk159337922]сериен № на СТ – 106664.
На СТ е монтирана 1 брой СПЕП:
· производител - „Shenzhen Huadian Electriciti Fire Prevention” Ltd;
· тип на системата – FMD201;
· въведена в експлоатация на 2009 г.
Техническо обслужване за 1 брой СПЕП към СТ1, което включва:
	
	I. Пулт за управление (ПУ)

	1.
	Проверка на захранващо напрежение (220VDC ± 10% )

	2.
	Проверка на светодиодната индикация

	
	II. Шкаф с азот

	1.
	Проверка на налягането на азотната бутилка

	2.
	Проверка на светодиодната индикация

	
	III. Тръбопроводи

	
	Проверка на резбови и фланцови съединения за теч на масло

	
	IV. Елементи на системата

	1.
	Пожарни детектори – 7 бр.

	2.
	Отсечен клапан /Shutter/

	3.
	Датчик за повишено налягане на казана

	
	V. Електрически тестове - ел. активатор се заменя с контролна лампа.

	1.
	Тестове на системата в Ръчен режим

	
	Задействане на електромагнитен прекъсвач, свети диод „АКТИВИРАН”

	
	Отваряне на клапана за понижаване на налягането, свети диод „ОТВОРЕНА”

	
	Отваряне на азотната клапа, свети диод „ОТВОРЕНА”

	
	Електродетонатора се активира след около 20 секунди

	2.
	Тестове на системата при Автоматичен режим

	
	Проверка на сигнала от прекъсвача на трансформатора

	
	Проверка на сигнал от ел. защитите на трансформатора

	
	КОМБИНАЦИЯ „А”
Прекъсвач + повишено налягане в казана на трансформатора. Подаване на Азот. Светва диод „АКТИВИРАНЕ”

	
	КОМБИНАЦИЯ „С”
Пожарни детектори + Електрозашита. Подаване на Азот. Светва диод „АКТИВИРАНЕ”

	3.
	Тестове при Блокиране за Профилактика

	
	Ръчно активиране „MANUAL”. Не се подава Азот

	 
	Автоматично активиране „AUTOMATIC”

	 
	КОМБИНАЦИЯ „А”. Азот не се подава.

	
	КОМБИНАЦИЯ „С”. Азот не се подава.



· Доставка на елементи от СПЕП на СТ, необходими за подмяна, съгласно изискванията на заводската документация на фирмата производител;
· Да се доставят оригинални части, съобразени със съществуващите СПЕП на СТ, или еквивалентни на тях, ако оригиналните са спрени от производство;
· Ремонтни дейности при подмяната на елементите от СПЕП на СТ;
· След извършените дейности, СПЕП на СТ се предават на Възложителя в експлоатационна готовност.
4.1.1. Изисквания към изпълнението
· Техническото обслужването и ремонтните дейности да се извършват в съответствие с изискванията от заводската; 
· документация на производителя и при спазване изискванията на стандартите, упоменати в тях;
· Техническото обслужването и ремонтните дейности да се извършват с позволени от производителя методики и инструменти за проверка и контрол на пожарни датчици, амортизатори, позиционни детектори и изолиращи клапани. Материалите, използвани за тестване на датчици и детектори да са позволени от производителя;
· Изпълнителят да извърши качествено работите, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя.
4.1.2. Организация на работа
· Възложителят съгласува и организира с Изпълнителя провеждането на техническото обслужване и ремонтни дейности на всички СПЕП на СТ и подава на заявки за извеждане на съоръженията до ТДУ-Юг. Възложителят уведомява Изпълнителя, писмено или по e:mail, за разрешаване на работата по СПЕП на СТ в съответната централа;
· Възложителят контролира изпълнението и приемане на доставките и дейностите, което се извършва от отговорното лице за съответната централа, определено със заповед от Управителя на Предприятие ВЕЦ;
· Контрол по изпълнение се се осъществява от отговорника за поръчката, определен със заповед от Управителя на Предприятие ВЕЦ;
· Възложителят има право да проверява изпълнението на услугата, без това да пречи на изпълнението на задълженията на Изпълнителя;
· Дейностите по техническо обслужване на системите трябва да бъдат изпълнявани с качество, гарантиращо надеждната и сигурната им експлоатация в съответствие с изискванията на производителя. 
4.2. Изисквания за опазване на околната среда и климата
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на Република България нормативните актове, в това число и Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, нормативните актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката Изпълнителят не трябва да допуска по никакъв начин дейността му да окаже негативно въздействие върху околната среда, а в случай че бъде допуснато такова, да предприеме изискуемите според действащото законодателство мерки.
Всички разходи за възстановяването на качеството на компоненти на околната среда са за сметка на Изпълнителя при съблюдаване изискванията на приложимото законодателство, в случай че при изпълнение на услугата дейността му е оказала отрицателно въздействие върху тях. 
Изпълнителят е отговорен за ежедневното почистване на генерираните в резултат на дейностите по изпълнението на поръчката на територията на Възложителя отпадъци, разделното им събиране и регулярното им извозване при съобразяване на изискванията на приложимото законодателство. Опасните отпадъци се предоставят за третиране само на компании, имащи право да извършват тези дейности в съответствие със Закон за управление на отпадъците. 
Задължение на Изпълнителя е да осигури подходящи контейнери за съхранение на отпадъците по време на изпълнение на дейността по изпълнение на поръчката.
След приключване на работите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е длъжен да почисти от отпадъци работните зони и местата за складиране и да ги остави в подходящо експлоатационно състояние.
Всички санкции, наложени при изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя поради допуснати нарушения на нормативните изисквания, касаещи опазването на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката Изпълнителят не трябва да допуска образуването на вредни и токсични вещества и субстанции, както и генерирането на шум и вибрации извън границите на нормативно установените норми.
Ако Изпълнителят изготвя проект, то последният следва да бъде в съответствие с разпоредбите на нормативните актове, касаещи опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за спазване.
4.3. Изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Всички действия, свързани с изпълнението на техническата спецификация, които се изпълняват на територията на обекти на Възложителя, ще се извършват в присъствието на представители на Възложителя при спазване на договорените правила в подписаното между страните споразумение по качество, околна среда u здраве и безопасност при работа /КОСЗБР/, съгласно изискванията на интегрираната система за управление /съдържащо реквизитите на споразумението по смисъла на чл. 18 от ЗЗБУТ/.
Преди започване на изпълнението на услугата в обект(и) на Възложителя да се извърши начален инструктаж от Възложителя на персонала на Изпълнителя, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ (обн. ДВ, бр.102 от 2009 г.).
Изпълнителят е задължен да осигури на персонала, ангажиран с изпълнение на услугата, необходимите като видове и количество лични предпазни средства /ЛПС/ (каски, предпазни облекла и др.), съобразени с оценените рискове.
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на Република България нормативни актове, касаещи здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), в това число и:
· Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
· Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и 
мрежи, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси; 
· Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
· Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
· Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично 
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
· Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите 
злополуки от 30.12.1999 г.;
· Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар;
· Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност;
· Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);
· Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБРНУЕТЦТМХТС).
Възложителят е длъжен да осигурява ЗБУТ, съгласно изискванията на нормативните документи по ЗБУТ и пожарната безопасност.
Изпълнителят подписва с Възложителя допълнително споразумение за осигуряване на КОСЗБР, съгласно чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Работите се извършват с наряд или нареждане. 
Изпълнителят представя на Възложителя поименен списък с квалификационните групи на всяко лице, включително и на тези, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работата и на лицата, отговорни за безопасността. 
При посещение на обекти на Възложителя лицата на Изпълнителя се съпровождат от отговорното лице по ЗБР за обекта или от друго лице, определено от неговия ръководител.
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката Изпълнителят не трябва да допуска по никакъв начин дейността му да окаже негативно въздействие върху здравето и безопасността на работещите, представители на Възложителя. 
Възложителят, чрез ръководителя на обекта или отговорното лице има право да отстрани от обекта служители на Изпълнителя, които са употребили алкохол или други упойващи вещества, или които с действията и/или бездействията си застрашават своята безопасност и тази на останалите работещи или заплашват по друг начин сигурността и околната среда.
Всички санкции, наложени при изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя поради допуснати нарушения на нормативните изисквания, касаещи осигуряването на ЗБУТ, са за сметка на Изпълнителя.
4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Гаранционният срок на вложените части и възстановителни работи е не по-малко от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на двустранно подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя приемо-предавателен протокол без забележки.
5. Условия за изпълнение на поръчката
5.1. Срок и условия за изпълнение
Срок за изпълнение на услугата – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на възлагане за изпълнение на поръчката, като в този срок влиза и доставката на електрическите активатори, от който: 
· [bookmark: _Hlk124250028][bookmark: _Hlk231302696]Срок за предварителен оглед и диагностика на място на всеки един СПЕП – не повече от 1 (един) работен ден след предаване на работната площадка. 
При констатиране на повреди и дефекти или проблем в нормалната работа, след установяване на причината за повредата и при възможност отстраняването и, Изпълнителят изготвя протокол, в който подробно описва причината и дава становище относно необходимостта от подмяна на дефектирали компоненти;
[bookmark: _Hlk159329320]Срок за изпълнение на техническото обслужване на място на всеки един СПЕП - не повече от 1 (един) работен ден, считано от предаване на работната площадка. 
· Изпълнението на услугата да става в работни дни и в работното време на централите от 08:00 до 16:00 часа.
· Общ срок за изпълнение по обособени позиции в работни дни, които може и да не са последователни:
ПАВЕЦ „Орфей“ - общо 8 работни дни:
· [bookmark: _Hlk159330511] За 3 броя СПЕП към СТ1 – 6 работни дни;
· [bookmark: _Hlk159326992] За 1 брой СПЕП към СТ2 – 2 работни дни.
ВЕЦ „Девин“:
·  За 1 брой СПЕП към СТ1 – 2 работни дни.
ВЕЦ „Ивайловград“ - общо 4 работни дни:
·  За 1 брой СПЕП към СТ1 – 2 работни дни;
·  За 1 брой СПЕП към СТ2 – 2 работни дни.
ВЕЦ „Въча 2“:
· За 1 брой СПЕП на СТ – 2 работни дни.
5.2. Място и условия за изпълнение
· ВЕЦ „Девин“, гр. Девин, обл. Смолян;
· ВЕЦ „Ивайловград“, с. Ламбух, общ. Ивайловград, обл. Хасково;
· ПАВЕЦ „Орфей", гр. Кричим обл. Пловдив;
· ВЕЦ „Въча 2", гр. Кричим обл. Пловдив.
5.2.1. Условия за изпълнение на услугата
Приемането на извършените дейности по техническото обслужване и вложените материали се удостоверява с двустранно подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя, приемо-предавателен протокол без забележки.
· Обезпечаването на изпълнението на предмета на поръчката с материали, работна ръка, механизация и помощни средства, са задължение на Изпълнителя;
· Осигуряването на захранване с електроенергия и вода при нужда, на работната площадка във ВЕЦ е задължение и е за сметка на Възложителя.
При изпълнение на работите, включени в обхвата на обществената поръчка, Изпълнителят трябва: 
· Да предприеме всички необходими мерки за опазване на целостта на съществуващите съоръжения и чистотата в района на ВЕЦ и ПАВЕЦ и ОРУ 110kV и 220kV ; 
· Да спазва установеният от Възложителя ред за влизане, движение и напускане на района. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с доставката и монтажа, включително опазването на околната среда;
· Допускането на персонал на изпълнителя на работната площадка се извършва от оперативния персонал на ВЕЦ/ПАВЕЦ според изискванията на “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”(ДВ, бр. 34/ 2004 ).
5.2.2. Изисквания към Изпълнителя
· [bookmark: _Hlk121907189]Изпълнителя уведомява Възложителя писмено или по e:mail, за готовност за извършването на техническото обслужване;
· Възложителят съгласува и организира с Изпълнителя провеждането на дейностите по техническото обслужване и ремонт при нужда на СПЕП на СТ, както и подаване на заявки до ТДУ-Юг за своевременно извеждане на съоръженията от работа или резерв; 
· Възложителят уведомява Изпълнителя, писмено или по e:mail, за разрешаване на работата по СПЕП на СТ.
· При изпълнение на работите, включени в обхвата на обществената поръчка, Изпълнителят трябва: Да предприеме всички необходими мерки за опазване на целостта на съществуващите съоръжения и чистотата в помещенията на сградата и площадката пред нея; 
5.2.3. Други условия за изпълнение на поръчката.
Условия за достъп до работната площадка
ВЕЦ „Девин“, ВЕЦ „Ивайловград“ и ПАВЕЦ „Орфей“ са включени в Списъка на стратегическите обекти. За извършване на оглед и/или работа Възложителят осигурява достъп при спазване на следните условия:
За целта е необходимо участникът в поръчката да попълни Заявка за достъп по образец, която се изпраща от участника на e-mail: sigurnost@nek.bg не по-късно от 2 работни дни преди посочената от участника дата за посещение в обекта. Допускането в обекта се разрешава след издаване на писмена заповед за достъп, за което участникът в процедурата получава информация от управление „Сигурност“ на НЕК ЕАД – София.
ВЕЦ „Въча 2“, не е включен в списъка на стратегическите обекти. Зa работа на обекта се изисква издаване на разрешение ( бланка образец ).

Изисквания относно техническите и професионални способности на участниците:
· Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката;
· Да имат валиден сертификат за квалификация издаден от фирма „SERGI“ – Франция, с който са упълномощени за извършване на надзор, периодични тестове и всякакви необходими ремонтни дейности по поддръжка на трансформатори;










 Приложение 2
(образец)



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	„Абонаментно техническо обслужване на системи за предотвратяване на пожари и експлозии за силови трансформатори“ , в частта по обособена позиция ………………….





ПОДПИС:



______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

Приложение 3
(образец за всички обособени позиции)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
по обособена позиция № … „……….“
От .......................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознах(ме) изискванията в поканата и приложенията към нея за избор на изпълнителя на поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на системи за предотвратяване на пожари и експлозии за силови трансформатори“,   заявяваме следното:
1. [bookmark: _Hlk29977638]Желаем да участваме в поръчка с по-горе посочения предмет в частта по обособена позиция …………………………………….., като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.
3. Декларираме, че предлаганите от нас стоки и услуги ще отговарят изцяло на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация.
4. Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще спазвам/е изискванията на Възложителя, посочени в т. 5.1. от Техническата спецификация.
5. Предлагаме гаранционен  срок на вложените части и извършените работи е ……………………(словом……….)(не по-малко от 18 (осемнадесет) месеца), считано от датата на двустранно подписан от представители на възложителя и изпълнителя приемо-предавателен протокол без забележки.  
6. Място за доставка и техническо обслужване – конкретния ВЕЦ по съответната обособена позиция, съгласно техническата спецификация.
7. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.















Приложение 3.1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОТНОСНО: „Абонаментно техническо обслужване на системи за предотвратяване на пожари и експлозии за силови трансформатори“
Обособена позиция 1: Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 , ВЕЦ „Девин";
Обособена позиция 2: Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ВЕЦ „Ивайловград";
Обособена позиция 3: Техническо обслужване на СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ПАВЕЦ „Орфей";
Обособена позиция 4: Техническо обслужване на СПЕП на фирма SERGI на СТ1, ВЕЦ „Въча 2".

	№
	Описание на услугите 
	Брой системи  

	1.
	Обособена позиция 1: Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 , ВЕЦ „Девин";
	1

	2. 
	Обособена позиция 2: Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ВЕЦ „Ивайловград";
	2

	3.
	Обособена позиция 3: Техническо обслужване на СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ПАВЕЦ „Орфей";
	4

	4.
	Обособена позиция 4: Техническо обслужване на СПЕП на фирма SERGI на СТ1, ВЕЦ „Въча 2"
	1













Резервни части от СПЕП за подмяна
	№
	ВЕЦ,ПАВЕЦ
и технически данни на СПЕП на СТ
	
Част
	
Брой

	1.
	ВЕЦ „Девин” – 1 брой:
● Тип на Системата SERGI: МТРА/09;
● Сериен № 5790; ● Сериен № на шутера тип TL 34 /отсечен клапан: 3.2557/09;
Въведена в експлоатация на 16.12.2009 г.
	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
АКТИВАТОР

	1

	2.
	ВЕЦ „Ивайловград” – 2 броя:
● Тип на Системата SERGI: 3000А;
● Сериен № 4121/00 на СТ1 и 4122/00 на СТ2;
● Сериен № на шутера тип TL 33 /отсечен клапан: 1658 на СТ1 и 1659 на СТ2;
Въведени в експлоатация на 09.2004 г.
	
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
АКТИВАТОР

	2

	3.
	ПАВЕЦ „Орфей” – 3 броя:
● Тип на Системата SERGI: МТРА 50;
● Сериен № 5160/07;
● Сериен № на шутера тип TL 34 /отсечен клапан: 3.1277/07;
Въведени в експлоатация на 06.2007 г.
	
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
АКТИВАТОР

	3

	4. 
	ПАВЕЦ „Орфей” – 1 брой:
● Тип на Системата SERGI: МТРА 55;
● Сериен № 5157/07;
● Сериен № на шутера тип TL 34 /отсечен клапан: 3.1262/07;
Въведена в експлоатация на 06.2007 г
	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
АКТИВАТОР

	1























                         Приложение 4
(образец за всички обособени позиции)


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По обособена позиция № … „……………“
От .......................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в поканата и приложенията към нея за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител, с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на системи за предотвратяване на пожари и експлозии за силови трансформатори“,    заявяваме следното:
1. Предлагаме да изпълним поръчката в частта по обособена позиция………………………, в съответствие с изискванията на Възложителя, за обща стойност в размер на ................... (словом..............................................................) евро без ДДС.
2. Така предложената цена е формирана на база количества и единичните цени, посочени в ценовата таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката в пълен обем, включително доставка и монтаж.
3. За времето на изпълнение на възлагателното писмо всички цени са фиксирани и не подлежат на изменение, освен при намаляването им.


Приложение: Ценова таблица 







                        
    Приложение 4.1
    
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
Обособена позиция 1: Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 , ВЕЦ „Девин"
	№
	Наименование
	мярка
	К - во
	Единична цена в евро без ДДС
	Обща стойност в евро без ДДС

	1.
	Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 , ВЕЦ „Девин"
	брой
	1
	
	

	Резервни части от СПЕП за подмяна

	1.
	ВЕЦ „Девин” – 1 брой:
● Тип на Системата SERGI: МТРА/09;
● Сериен № 5790; ● Сериен № на шутера тип TL 34 /отсечен клапан: 3.2557/09;
Въведена в експлоатация на 16.12.2009 г.
	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АКТИВАТОР
	1
	
	

		Обща стойност :…………… (с думи….) евро без ДДС




Забележки: 
1.В предложените цени следва да бъдат включени  всички разходи за изпълнение на поръчката в пълен обем, включително доставка и монтаж.
2. Цените предложени в ценовата таблица следва да бъдат съобразени с изискванията посочени в техническата спецификация.
3. В случай на несъответствие между общата стойност от ценовата таблица и общата сума за изпълнение на поръчката, съгласно ценовото предложение, участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие.
4. При установяване на аритметична грешка при изчисляването на предлаганите от участника цени, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие.
5. В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие, тъй като се приема, че офертата му не е пълна. 






    Приложение 4.2
    
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
Обособена позиция 2: Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ВЕЦ „Ивайловград"
	№
	Наименование
	мярка
	К - во
	Единична цена в евро без ДДС
	Обща стойност в евро без ДДС

	1.
	Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ВЕЦ „Ивайловград"
	брой
	2
	
	

	Резервни части от СПЕП за подмяна

	1.
	ВЕЦ „Ивайловград” – 1 брой:
● Тип на Системата SERGI: 3000А;
● Сериен № 4121/00 на СТ1 и 4122/00 на СТ2;
● Сериен № на шутера тип TL 33 /отсечен клапан: 1658 на СТ1 и 1659 на СТ2;
Въведени в експлоатация на 09.2004 г.
	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АКТИВАТОР
	2
	
	

		Обща стойност :…………… (с думи….) евро без ДДС




Забележки: 
1.В предложените цени следва да бъдат включени  всички разходи за изпълнение на поръчката в пълен обем, включително доставка и монтаж.
2. Цените предложени в ценовата таблица следва да бъдат съобразени с изискванията посочени в техническата спецификация.
3. В случай на несъответствие между общата стойност от ценовата таблица и общата сума за изпълнение на поръчката, съгласно ценовото предложение, участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие.
4. При установяване на аритметична грешка при изчисляването на предлаганите от участника цени, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие.
5. В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие, тъй като се приема, че офертата му не е пълна. 


 Приложение 4.3
   
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
Обособена позиция 3: Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ПАВЕЦ „Орфей"
	№
	Наименование
	мярка
	К - во
	Единична цена в евро без ДДС
	Обща стойност в евро без ДДС

	1.
	Техническо обслужване на СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ПАВЕЦ „Орфей"
	брой
	4
	
	

	Резервни части от СПЕП за подмяна

	1.
	ПАВЕЦ „Орфей” – 3 броя:
● Тип на Системата SERGI: МТРА 50;
● Сериен № 5160/07;
● Сериен № на шутера тип TL 34 /отсечен клапан: 3.1277/07;
Въведени в експлоатация на 06.2007 г.
	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АКТИВАТОР
	3
	
	

	2.
	ПАВЕЦ „Орфей” – 1 брой:
● Тип на Системата SERGI: МТРА 55;
● Сериен № 5157/07;
● Сериен № на шутера тип TL 34 /отсечен клапан: 3.1262/07;
Въведена в експлоатация на 06.2007 г.
	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АКТИВАТОР
	1
	
	

		Обща стойност :…………… (с думи….) евро без ДДС



Забележки: 
1.В предложените цени следва да бъдат включени  всички разходи за изпълнение на поръчката в пълен обем, включително доставка и монтаж.
2. Цените предложени в ценовата таблица следва да бъдат съобразени с изискванията посочени в техническата спецификация.
3. В случай на несъответствие между общата стойност от ценовата таблица и общата сума за изпълнение на поръчката, съгласно ценовото предложение, участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие.
4. При установяване на аритметична грешка при изчисляването на предлаганите от участника цени, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие.
5. В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие, тъй като се приема, че офертата му не е пълна. 
      
                      
  Приложение 4.4
   
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
Обособена позиция 4: Техническо обслужване на СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ВЕЦ „Въча 2"

	№
	Наименование
	мярка
	К - во
	Единична цена в евро без ДДС
	Обща стойност в евро без ДДС

	1.
	Техническо обслужване на СПЕП на фирма SERGI на СТ1, ВЕЦ „Въча 2"
	брой
	1
	
	

		Обща стойност :…………… (с думи….) евро без ДДС



Забележки: 
1.В предложените цени следва да бъдат включени  всички разходи за изпълнение на поръчката в пълен обем.
2. Цените предложени в ценовата таблица следва да бъдат съобразени с изискванията посочени в техническата спецификация.
3. В случай на несъответствие между общата стойност от ценовата таблица и общата сума за изпълнение на поръчката, съгласно ценовото предложение, участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие.
4. При установяване на аритметична грешка при изчисляването на предлаганите от участника цени, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие.
5. В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие, тъй като се приема, че офертата му не е пълна. 



















 Приложение 5

ДО/ TO
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР/ THE EXECUTIVE DIRECTOR
НА НЕК ЕАД – СОФИЯ/ OF NEK EAD - SOFIA
гр. София, ул. „Веслец“ № 5/ Sofia, 5, Veslets str.
факс: (02) 987 25 50/ fax: (02) 987 25 50
e-mail: sigurnost@nek.bg

З А Я В К А
за
достъп в обект/и от състава на НЕК ЕАД, за оглед във връзка с провеждане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки
от 	_______________________________________________________
                                                                            (пълно наименование на юридическото или физическото лице)
адрес    _______________________________________________________
                                                                                                       (точен адрес за кореспонденция)
телефони: ____________________________________________________
факс: ________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________

ОТНОСНО: Разрешение за еднократен достъп в обект/и  
________________________________________________________________________________________
(наименование на посещавания/те обект/и)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да разрешите достъп в посочения/те по-горе обект/ за оглед във връзка с провеждане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет:
________________________________________________________________________________________
(изписва се наименованието на обществената поръчка )
Предвидено е посещението в обекта/ите да се осъществи на дата ____________ г.
или
Предвидено е посещението в обекта/ите да се осъществи в периода от ____________ г. до ____________ г.
Забележка: Оставя се относимият текст в зависимост от това дали достъпът е за стратегическа или нестратегическа зона.

Специалистите, които ще посетят обекта/те са:	
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
(име, презиме и фамилия официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на посетителя)
Ще се използва следната транспортна техника:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
(марка, модел, регистрационен номер на транспортното средство)
гр. ________________ 																					_____________________
дата: ______________								          (име и фамилия)
										_____________________
                                                                                                                                                                                                                   (длъжност, подпис, печат)

Забележка: Настоящата заявка се подава минимум 2 работни дни преди предвидената за посещението дата. 













  Приложение 6

ПРОТОКОЛ
за извършен оглед
във връзка с участие в обществена поръчка с предмет:
„Абонаментно техническо обслужване на системи за предотвратяване на пожари и експлозии за силови трансформатори“ в обособени позиции по Обособена позиция №…… -…………………………………………………….

Днес .................................. между: 

................................................................................................................................................................
(трите имена и длъжност на представител на Възложителя)
и
................................................................................................................................................................
(трите имена на длъжностното лице на Участника)

се подписа протокол за извършен оглед на ………………………….

Във връзка с извършения оглед участникът се запозна с всички условия на обекта, необходими за подготовката на оферта.


Представител на Възложителя:			              Представител на Участника:
………………............................					………………............................
(име, подпис)								  (име, подпис)









Приложение 7

СПОРАЗУМЕНИЕ
по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа

Днес,................2026 год., в гр. София между:
„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОНПАНИЯ“ ЕАД , ЕИК 000649348, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Триадица“ № 8, за обект с клиентски номер 1010229781 с ИТН 4116172 и ИТН 4135466, представлявано от Георги Добрев – Изпълнителен директор, чрез пълномощника си Любомир Миладинов, съгласно нотариално заверено пълномощно с № 6403/13.06.2025 г., от една страна, наричан по-долу за краткост „Възложител“
………………………, търговско дружество, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията под ЕИК ………………………, със седалище и адрес на управление гр. ……….., ул. „…………………..“, № … , представлявано ………………., в качеството му на ………….., наричано по-нататък в настоящото Споразумение „Изпълнител“ от друга страна, се сключи настоящото споразумение за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на качество, опазване на околната среда и здраве и безопасност при работа при изпълнение на Възлагателно писмо с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на системи за предотвратяване на пожари и експлозии за силови трансформатори“ в обособени позиции: Обособена позиция 1: Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 , ВЕЦ „Девин", Обособена позиция 2: Техническо обслужване и ремонтни дейности по СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ВЕЦ „Ивайловград", Обособена позиция 3: Техническо обслужване на СПЕП на фирма SERGI на СТ1 и СТ2, ПАВЕЦ „Орфей"  и Обособена позиция 4: Техническо обслужване на СПЕП на фирма SERGI на СТ1, ВЕЦ „Въча 2", което е неразделна част от Възлагателното писмо.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват относно качеството, опазването на околната среда, и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на работещите, наети от Изпълнителя, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на площадките на Възложителя.
Чл. 2. Изпълнителят по сключеното възлагателно писмо за възлагане на работата е външна фирма по смисъла на Правилниците за безопасност и здраве при работа, а нейният ръководител е работодател за съответния външен, по отношение на Възложителя, персонал. 
При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на Възложителя, правилниците за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и вътрешните инструкции по безопасност за обекта за изпълняваната работа по техническо обслужване на описаните системи за предотвратяване на експлозии и пожари /СПЕП/, са еднакво задължителни за двете страни по възлагателното писмо.
Чл. 3. Длъжностните лица от страна на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на условията за безопасност на труда и опазване на околната среда, както и за качеството в ръководените от тях работи и дейности, включително осигуряване на необходимата документация /протоколи, инструкции, и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове/. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.
Чл. 4. Възложителят, чрез своите служители, контролира работата, извършвана от Изпълнителя, за осигуряване на необходимото качество на изпълняваните дейности, безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда.
Чл. 5. Възложителят, чрез своите служители има право да извършва входящ контрол на доставените стоки и материали в деня на доставката им.
Чл. 6. Възложителят, чрез Ръководителя на обекта има право да спира изцяло извършваните дейности в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение, действия, водещи до замърсяване на околната среда и нарушения на изискванията за качество на изпълнение на работата.
Чл. 7. Отговорник за външния персонал, по отношение на осигуряване на качество, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, е Ръководителят на групата на Изпълнителя, определен със заповед на неговия Работодател за конкретното възлагателно писмо.
Чл. 8. Възложителят се задължава да определи длъжностно лице (или лица), което да приеме персонала на Изпълнителя на обекта, да изиска и извърши проверка за допускане до работа и да контролира и координира действията по време на работа. Изпълнителят се допуска до работа на обект на Възложителя след проверка на готовността му и подписване на двустранен протокол по образец на НЕК ЕАД.
Чл. 9. Писмените указания и нареждания на длъжностните лица на Възложителя към Изпълнителя при работа на обекта се документират в дневника за разпореждания на обекта. Ръководителят на групата на Изпълнителя се запознава срещу подпис с тях.
II. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
[bookmark: _Hlk44935684]Чл. 10. Изпълнителят е длъжен да извърши правилен подбор при съставяне на списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по Възлагателното писмо, по отношение на професионална квалификация и правоспособност, включително по отношение на здраве и безопасност.
Чл. 11.   Изпълнителят   своевременно   представя   на   Възложителя необходимите документи протоколи, декларации за съответствие, инструкции за монтаж и др.за извършване на дейности по Възлагателното писмо и изготвя отчетните документи за извършените работи  по образец на Възложителя.
Чл. 12.   Възложителят се задължава да изпрати образците на: (протоколи, сертификати, инструкции, гаранционни карти и др.) отчетните документи в редактируем формат по електронната поща на Изпълнителя на следващия ден от подписването на възлагателното писмо.
ІІІ. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Чл. 13.   Възложителят се задължава:
(1) Да проведе начален инструктаж на целия персонал на Изпълнителя, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която външната фирма ще извършва.
(2) Да прилага технически и организационни мерки за осигуряване на безопасността в случаите, при изпълнение на работите с наряд или нареждане.
Чл. 14. Длъжностното лице по здраве и безопасност при работа от страна на Възложителя има право да провежда контрол по отношение спазването на правилата и изискванията по здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда. Неговите писмени указания са задължителни за изпълнение от персонала на Изпълнителя.
Чл. 15. Възложителят чрез Ръководителя на обекта има право да отстрани от обекта служители на Изпълнителя, които са употребили алкохол или други упойващи вещества, или които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност или заплашват по друг начин сигурността и околната среда.
Чл. 16. Изпълнителят чрез Ръководителя на групата на Изпълнителя се задължава да представи на представителя на Възложителя в лицето на Ръководителя на обекта преди началото на работата по възлагателното писмо:
a. Заповед за определяне на Ръководител на групата за конкретното възлагателно писмо,
издадена от Изпълнителя;
b. Декларация от Изпълнителя, че всички лица, които ще работят на обекта са
назначени по възлагателното писмо;
c. Поименен списък на лицата, имащи право да бъдат Отговорни ръководители и
Изпълнители на работата в съответствие с чл.40 от Правилника за безопасност и здраве при работа електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, утвърден от Изпълнителя;
d. Поименен списък на персонала на изпълнителя с данни за квалификационните му групи по „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“.
e. Поименен списък на лицата, с квалификация за прикачвачи и лица, които
управляват повдигателни съоръжения, за които не се иска правоспособност в съответствие с чл.58 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, ДВ. бр.73/2010 с изм.
d Списък на документите за здравословни и безопасни условия на труд, които ще използват при изпълнение на работата.
Чл. 17. По време на изпълнение на работата, Ръководителят на групата на Изпълнителя на обекта е длъжен да:
a. уведомява писмено Ръководителя на обекта за предприетите мерки относно писмените указания, дадени по чл.23 при допуснати нарушения на изискванията по безопасността на труда.
b. осигурява изпълняване на разпорежданията на упълномощените длъжностни лица на Възложителя при констатирани нарушения на правилата за безопасна работа.
c. осигурява спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд от персонала на Изпълнителя, включително носене на лични предпазни средства и извършва контрол за това;
d. провежда всички видове инструктажи по здраве и безопасност при работа, с изключение на началния, на персонала на външната фирма в зависимост от характера на работата;
e. използва собствени съоръжения след писмено разрешение от страна на Ръководителя на обекта на Възложителя, отговарящи на съответните нормативни документи, спазва определените места за разполагане на тези съоръжения, допустимите товари и предписано захранване;
f. обслужва и поддържа собствените и предоставените му електрически мрежи, уредби и инсталации от квалифициран персонал съгласно нормативните документи;
д. извършва оценка на професионалния риск и осигурява обезопасяване на работните места съобразно характера на работата при работа без наряд/нареждане в съответствие с инструкциите за безопасна работа и оценката на риска;
h. осигурява допускане до работните места, в случаите в които се работи без наряд/нареждане, само след обезопасяването им.
Чл. 18. В случай на трудова злополука с лице от външния персонал, ръководителят на групата да уведоми веднага ръководствата на Изпълнителя и на Възложителя чрез Ръководителя на обекта и длъжностното лице на Възложителя по чл. 24 от ЗЗБУТ, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.
ІV. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл. 19. При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на законовите и нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
Чл. 20. При извършване на дейностите Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки за намаляване количеството на генерираните отпадъци и да:
b. не допуска замърсяване на почви и подземни води;
d. не нарушава нормираното ниво на общата звукова мощност - шум;
e. създаде ред за реагиране при извънредни ситуации.
Чл. 21. Демонтираното оборудване и генерираните отпадъци от демонтажните и монтажните работи да се събират разделно от Изпълнителя на определеното от Възложителя място за тяхното предварително съхранение.
V. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ
Чл. 22. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушенията по осигуряване на качество, правилата по безопасността на труда и задълженията по опазване на околната среда от страна на персонала на Изпълнителя са задължени:
- да дават веднага устни разпореждания или писмени указания за отстраняване на нарушенията;
- да отстраняват отделни служители на Изпълнителя, както и да спират работата, ако извършените нарушения налагат това;
- да дават на Изпълнителя писмени предложения-изисквания за налагане на санкции на лица извършили нарушения.
Чл. 23. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица от персонала на Изпълнителя или спиране работата на Изпълнителя, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя.
Чл. 24. В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на Изпълнителя, същият възстановява разходите, направени от Възложителя, във връзка с наложени санкции от контролните органи.
Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Възлагателно писмо №..................../.....................2026г.
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