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Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка

ОТНОСНО: Доставка на преносим центробежен вентилатор.
1.ВЪВЕДЕНИЕ
Предприятие „Водноелектрически централи“ е поделение на НЕК ЕАД и експлоатира ВЕЦ и ПАВЕЦ на територията на Република България. При изпълнение на програмите за поддръжка или ремонт на съоръженията, се налага извършване на антикорозионна обработка на място по турбинни детайли или в напорните тръбопроводи. 

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на преносим центробежен вентилатор, оборудван със собствено електрическо табло монтирано към корпуса на вентилатора, комплектовано с пусково-защитна апаратура.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
При изпълнение на антикорозионните дейности по съоръженията на централите, на машинните елементи се извършва сухо пясъкоструене с кварцов пясък. При тази дейност пясъкът се раздробява на много фини частици, който замърсяват и замъгляват пространството, където се пясъкоструи. За извеждане на замърсения въздух от мястото на пясъкоструене се използва преносим центробежен вентилатор, който свързан със система от въздуховоди осигурява микросредата на работа. За захранване на вентилатора с електричеки ток, както и за улесняване на манипулациите по спирането и пускането му е необходимо същият да бъде оборудван със собствено електрическо табло.  
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1. Технически изисквания към стоките
4.1.1.1. Доставка на един брой вентилатор със следните характеристики:
	Приложение
	Вентилация, аспирация, промишлени системи

	Тип на вентилатора
	Центробежен (радиален)

	Габарити на вентилатора: 
	Максимални размери в мм.: 
В/Д/Ш 1100/1200/1200

	Тегло на вентилатора: 
	Максимум 300 кг

	Входящо присъединяване за въздуховод
	Цилиндрично, с диаметър до Ø 335 мм.

	Изходящо присъединяване за въздуховод
	Цилиндрично, с диаметър до Ø 335 мм.

	Дебит на вентилатора 
	От 7300 m³/h до 9 000 m³/h

	Напор (статично налягане) на вентилатора 
	От 2900 Pa до 3500 Pa

	Работно колело на вентилатора
	Динамично балансирано,
С назад извити лопатки

	Работно колело  и корпус на вентилатора
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Изработени от неръждаема стомана AISI 304,
 Ляво ориентирано 900


	Атмосферни условия
	Стандартни: 250C, физическа атмосфера = 101 325 Pa

	Тип на двигателя
	Асинхронен, трифазен

	Мощност на двигателя
	От 15 kW до 22 кW

	Напрежение на двигателя
	400V / 50Hz

	Обороти на двигателя  
	От 2900 min-1 до 3000 min-1

	Клас на защита на двигателя
	Минимум IP55

	Клас на изолация на двигателя: 
	Минимум F

	Охлаждане на двигателя
	IC411 (вграден вентилатор)

	Клас на ефективност на двигателя 
	Минимум IE 2

	Електрическо табло с пусково-защитна апаратура (честотен инвертор)
	Монтирано към корпуса на вентилатора

	Входящо напрежение на електрическото табло
	3-фазно, 400V / 50Hz

	Мощност на електрическото табло
	До 22 кW



4.1.2.	Технически изисквания към маркировката
4.1.2.1. Маркировката на стоките трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.
4.1.2.2. Маркировката, описваща функционалното предназначение на стоките трябва да е ясно видима в цялост.
4.1.3.	Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
4.1.3.1. Изпълнителят трябва да осигури подходяща транспортна опаковка на стоките срещу повреда или разрушаване до крайната точка и при съхранението им на склад. Разходите по отстраняване на повредите по съоръженията при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя. Опаковките на стоките да бъдат в добър външен вид – без разкъсвания.
4.1.3.2. Документи съпровождащи доставката:
· Сертификат за качество от производителя или декларация за съответствие или друг съответен документ доказващ произход и технически характеристики на доставените стоки;
·  Инструкция за монтаж, експлоатация и поддръжка на български език със схема на свързване;
·  Гаранционна карта
4.1.4.	Технически изисквания към транспортирането
4.1.4.1. Стоките се доставят с транспорт на Изпълнителя, като са опаковани, така че при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение да не се наруши тяхната цялост и покритие.
4.1.5.	Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Неприложимо към предмета на поръчката. 
4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
4.2.1. При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на страната нормативни актове, в това число Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда.
4.2.2. Ако при изпълнение на поръчката се генерират отпадъци, Изпълнителят следва да предприеме мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване Изпълнителят е длъжен незабавно да извърши действия за ограничаване на отрицателните последици върху всички компоненти на околната среда, както и да участва в процеса по управление на отпадъците при съблюдаване на неговите отговорности съобразно приложимото законодателство.
4.2.3. Всички разходи за възстановяване на качествата на компонентите на околната среда, които са възникнали при и по повод изпълнение на поръчката, се заплащат от Изпълнителя съобразно разпоредбите на приложимото законодателство.
 4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Неприложимо към предмета на поръчката.

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
- гаранционен срок 24 (двадесет и четири ) месеца, след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката, без забележки.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1	Срок, място и условия за доставка
5.1.1. Срок за изпълнение: до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на възлагане на поръчката.
5.1.2. Място на доставка: 
Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”, гр.  Пловдив, ул. “Васил Левски“ № 244.
5.1.3. Контрол на доставка при получаването ѝ 
5.1.3.1. Предаването и приемането на стоките ще се извърши в присъствие на представител на Изпълнителя и представител на Възложителя. 
5.1.3.2. Стоката се приема с подписване на двустранен Приемо-предавателен протокол, без забележки, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация и след успешно проведено пробно пускане на вентилатора.
5.1.3.3. За успешно проведеното пробно пускане на вентилатора да се подпише двустранен „Протокол за пробно пускане“ (Приложение 12) по образец на Възложителя.
5.1.3.4. Контрол на доставката ще се извърши в съответствие с „Класификатор за входящ контрол“ 00.ДСТ.МТ.01-1 по образец на Възложителя.
6.	ПРИЛОЖЕНИЕ: 

КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

	№
	Видове работи
	М-ка
	К-во

	1.
	Доставка на центробежен вентилатор, съгласно т. 4 от Tехническата спецификация
	бр.
	1,00











 Приложение 2
(образец)


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	„Доставка на центробежен вентилатор“ с реф. 26ИП-П50А062





ПОДПИС:



______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)





Приложение 3
(образец)

ОФЕРТА
От .......................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на центробежен вентилатор“ с реф. 26ИП-П50А062, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в избора на Изпълнител на поръчка с по-горе цитирания предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.
2. Предлагаме да изпълним поръчката както е описано в поканата, за обща стойност в размер на ……………………. (словом:…………………) евро без ДДС.
За времето на изпълнение на обществената поръчка всички цени са фиксирани и не подлежат на изменение, освен в случаите, предвидени по закон.
3. Предлаганата от нас стока е нова, неупотребявана, оборудвана (окомплектована), в състояние годно за ползване и ще съответства на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.
4. Декларираме, че доставения продукт ще е окомплектован и съпроводен с необходимите документи, съгласно т. 4.1.3 от Техническата спецификация.
5. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.
6. Място за доставка: Централен склад на НЕК ЕАД, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244. 
7. Предлаганият от мен/нас срок за доставка е ……...……….. (словом:......................................................)  календарни дни (не повече от 60 /шестдесет/календарни дни), считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от наша страна за изпълнение на поръчката.
8. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок на доставеното изделие е …………………… (словом:......................................................)  месеца (не по-малко от 24 (двадесет и четири)) месеца), след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката, без забележки.
9. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.
10. Таблица на съответствието: 
	№
	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА, с посочване на страна на произход и производител

	
1
	Центробежен вентилатор – 1 бр.

	-Приложение- Вентилация, аспирация, промишлени системи;

- Тип на вентилатора - Центробежен (радиален);
- Габарити на вентилатора - Максимални размери в мм.: В/Д/Ш 1100/1200/1200
- Тегло на вентилатора- Максимум 300 кг;
- Входящо присъединяване за въздуховод- Цилиндрично, с диаметър до Ø 335 мм;
- Изходящо присъединяване за въздуховод- Цилиндрично, с диаметър до Ø 335 мм;
- Дебит на вентилатора- От 7300 m³/h до 9 000 m³/h;
- Напор (статично налягане) на вентилатора- От 2900 Pa до 3500 Pa
- Работно колело и корпус на вентилатора
[image: ]- Изработени от неръждаема стомана AISI 304,Ляво ориентирано 900
-Работно колело на вентилатора- Динамично балансирано,С назад извити лопатки
- Атмосферни условия- Стандартни: 250C, физическа атмосфера = 101 325 Pa
- Тип на двигателя- Асинхронен, трифазен
- Мощност на двигателя- От 15 kW до 22 кW
- Напрежение на двигателя-400V / 50Hz
- Обороти на двигателя - От 2900 min-1 до 3000 min-1
- Клас на защита на двигателя- Минимум IP55
- Клас на изолация на двигателя- Минимум F
- Охлаждане на двигателя- IC411 (вграден вентилатор)
- Клас на ефективност на двигателя- Минимум IE 2
- Електрическо табло с пусково-защитна апаратура (честотен инвертор)- Монтирано към корпуса на вентилатора
- Входящо напрежение на електрическото табло-3-фазно, 400V / 50Hz
- Мощност на електрическото табло- До 22 кW
	




Забележки:
1. Участникът трябва да попълни всички редове от колона "Предложение на участника".
2.Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.
3.Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в Техническата спецификация стандарти, характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.	
4. За редовете, за които Възложителят е посочил диапазони или минимални/максимални стойности, Участникът трябва да попълни конкретна стойност, където е приложимо.
5. След всеки конкретно посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и”.


Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис)
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