# Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО: Доставка на електрически задвижки за спирателна арматура към техническо водоснабдяване на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ Сестримо

- ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ „Сестримо“ е второто стъпало от каскада „Белмекен – Сестримо – Момина клисура“. В централата са инсталирани два генератора с обща мощност 240 MW. Централата е въведена в експлоатация през 1974 год. Всеки хидрогенератор е свързан в блок- схема към силов трансформатор.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящата поръчка обхваща доставка на два броя електрически задвижки за  спирателна арматура към техническо водоснабдяване на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ Сестримо.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Системата за техническо водоснабдяване е предназначена да осигурява вода за охлаждане на генератора, лагерите на генератора и турбината от помпени агрегати (за ХГ1 и ХГ2). Системата за всеки хидроагрегат се състои от шахта техническо водоснабдяване, две помпени групи със самопочистващи се филтри. Шахтите техническо водоснабдяване на ХГ1 и ХГ2 се запълват с вода за охлаждане от турбинните шахти на съответния хидроагрегат и се отделят една от друга посредством спирателен кран. Крановете са тип шибърен с неизваждащ се  шпиндел. Смукателните решетки на ПТВ се замърсяват често, а наличието на вода възпрепятства почистването им. За намаляване времето на неразполагаемост на хидроагрегатите  е необходимо да се монтират електрически задвижки на  спирателните кранове между двете шахти.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

- Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

- Технически изисквания към стоките

Доставка на два броя електрически задвижки със следните технически характеристики:

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | Мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрическа задвижка | - Присъединяване към работен орган: в съответствие с EN ISO 5211 или еквивалентно/и; - Куплунг: SW, квадрат 30 мм; - Усилие: ≥250 Nm; - Изходяща скорост: ≥ 30 об./мин.; Ел. двигател: - Захранващо напрежение: 3х400V АC; - Мощност ≤ 1kW - Клас на изолация: F; - Защита thermo switch(NC) Контролен блок: - Обратна връзка: 4 – 20 мА; - Крайни изключватели: 1но и 1 нз за всяко положение; - Изключватели от усилие: 1но и 1 нз за всяко положение; - Нагревател против натрупване на конденз: 5 – 20 W, 220÷240V АC; - Защита: ≥ IP65; - Механичен индикатор за положение – отворено и затворено - Възможност за ръчно управление: волан/ръчно колело; - Защитно покритие против корозия; | бр. | 2 |

- Технически изисквания към маркировката

- На eлектрическа задвижка да има информационна табела с данни за редуктора и

двигателя.

- Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.

- Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.

- Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

- Доставените изделия да са в стандартна заводска опаковка с ненарушена цялост, която трябва да го предпазва по време на транспорт и да позволява съхраняването му при предписаните от производителя условия.

- Документи съпровождащи доставката:

- Изпълнителят трябва да предостави инструкция за монтаж, техническо обслужване, и експлоатация.

- Сертификат или декларация за съответствие на доставените стоки.

- Технически изисквания към транспортирането

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването от завода производител до мястото на доставка.

Разходите по отстраняване на повредите по съоръженията при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

- Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо за предмета на поръчката

- Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Стоката/те да бъдат доставени в опаковка, осигуряваща възможност за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

- Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Изпълнителят се задължават да спазват всички приложими към дейността по доставка вътрешноведомствени правила и инструкции на Възложителя по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с които Възложителят запознава Изпълнителя.

Всички действия, свързани с изпълнението на доставка в производствени и складови обекти, ще се извършват в присъствието на представител/и на Възложителя при спазване на договорените правила в подписаното между страните споразумение по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на работа /КОСЗБР/, съгласно изискванията на интегрираната система за управление /съдържащо реквизитите на споразумението по смисъла на чл. 18 от ЗЗБУТ/.

- Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Не по-малко от 24 месеца от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Срок, място и условия за доставка

- Срок на доставка – не повече от 3 месеца, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/договор от страна на Изпълнителя.

- Приемане на доставката - с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя.

- Място на доставка – гр. Пловдив, ул. Васил Левски 244, централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“.

- Контрол на доставка при получаването ѝ

При приемането се извършва входящ контрол с приемо–предавателен протокол без забележки, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Неприложимо за предмета на поръчката.

# Приложение 2

(образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

| Наименование на Участника: | Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: | Посочете държавата и адрес на седалището на участника |
| Точен адрес за кореспонденция | Посочете улица, град, пощенски код, държава |
| Лице за контакти | Посочете име, фамилия и длъжност |
| Телефонен номер | Посочете код на населеното място и телефонен номер |
| Електронен адрес |  |
| Интернет адрес |  |
| Правен статус | Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде |
| ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация | Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България ......... |
| ИН/ЕИК |  |
| Банкови реквизити | Банка: IBAN: BIC: |
| Предмет на поръчката | „Доставка на електрически задвижки за спирателна арматура към техническо водоснабдяване на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ Сестримо“ с реф. 26ИП-П50А086 |

ПОДПИС:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

Приложение 3

(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От .......................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрически задвижки за спирателна арматура към техническо водоснабдяване на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ Сестримо“ с реф. 26ИП-П50А086, заявяваме следното:

1. Желаем да участваме в избора на Изпълнител на поръчка с по-горе цитирания предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Предлаганите от нас стоки са нови, неупотребявани, оборудвани (окомплектовани), в състояние годно за ползване и ще съответстват на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

- 3. Декларираме, че доставените стоки ще са окомплектовани и съпроводени с необходимите документи, съгласно т. 4.1.3 от Техническата спецификация.

- 4. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.

- 5. Място за доставка: гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244, Централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“, посочено в т. 5.1 от Техническата спецификация.

- 6. Предлаганият от мен/нас срок за доставка е ……...……….. (словом:......................................................)  месеца (не повече от 3 (месеца), считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от наша страна за изпълнение на поръчката.

7. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок на доставените изделия е …………………… (словом:......................................................)  месеца (не по-малко от 24 (двадесет и четири)) месеца), след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката, без забележки.

8. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

- 9. Таблица на съответствието:

| № | ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрическа задвижка | - Присъединяване към работен орган: в съответствие с EN ISO 5211 или еквивалентно/и; - Куплунг: SW, квадрат 30 мм; - Усилие: ≥250 Nm; - Изходяща скорост: ≥ 30 об./мин.; Ел. двигател: - Захранващо напрежение: 3х400V АC; - Мощност ≤ 1kW - Клас на изолация: F; - Защита thermo switch(NC) Контролен блок: - Обратна връзка: 4 – 20 мА; - Крайни изключватели: 1но и 1 нз за всяко положение; - Изключватели от усилие: 1но и 1 нз за всяко положение; - Нагревател против натрупване на конденз: 5 – 20 W, 220÷240V АC; - Защита: ≥ IP65; - Механичен индикатор за положение – отворено и затворено - Възможност за ръчно управление: волан/ръчно колело; Защитно покритие против корозия; |  |

Забележки:

1. Участникът трябва да попълни всички редове от колона "Предложение на участника".

2.Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.

3.Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в Техническата спецификация стандарти, характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________

(име, длъжност, подпис)

Приложение 4

(образец)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ..................................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

представлявано от..................................................................................................................................,

(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ………........................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрически задвижки за спирателна арматура към техническо водоснабдяване на ХГ 1 и ХГ 2 не ВЕЦ Сестримо“ с реф. 26ИП-П50А086, заявяваме следното:

- Предлагаме да изпълним поръчка, както е описано в поканата, за обща стойност в размер на ........................... (словом:......................................................) евро без ДДС.

- Така предложената цена е формирана на база единичните цени, посочени в ценовата таблица, включва всички разходи за качествено изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.

Приложение:

1. Ценова таблица

Дата: _________  					    Подпис: ___________________

(име, длъжност, подпис и печат)

Приложение 4-1

(образец)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

По поръчка с предмет: „Доставка на електрически задвижки за спирателна арматура към техническо водоснабдяване на ХГ 1 и ХГ 2 не ВЕЦ Сестримо“ с реф. 26ИП-П50А086

| № | Наименование | Мярка | количество | Ед. цена евро без ДДС | Обща цена евро без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрическа задвижка -параметри съгласно техническата спецификация | бр. | 2 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ, евро без ДДС: |  |  |  |  |  |

Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.