# Приложение 1.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обособена позиция 1

ОТНОСНО: Доставка на нова цялостна модулна инверторна система във ВЕЦ „Видима“

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Предприятие „Водноелектрически централи” обхваща четири големи каскади от ВЕЦ и ПАВЕЦ и редица малки ВЕЦ, базирани в южна, централна и северна България.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на:

- инвертор с мощност 6 kVA (110 VDC) - 1 брой.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Съществуващо положение на ВЕЦ „Видима“

В ОРУ 110 kV на ВЕЦ „Видима“ е монтиран елегазов триполюсен прекъсвач тип SB 6 на фирма Magrini Galileo. Във всеки полюс е вграден по един електрически задвижван херметичен компресор. Този компресор служи за възстановяване на налягането на елегаз в камерата на прекъсвача.

При отпадане на променливото напрежение за по-дълго време разликата в налягането на елегаза в камерите на задвижването спада под долната настроена граница, което автоматично забранява комутациите на прекъсвача. В този случай е необходимо електромоторите на компресорите на прекъсвача да се захранват посредством преобразувател на напрежение - инвертор от акумулаторната батерия 110 VDC на централата. Инверторът може да захранва  електромоторите на компресорите на трите полюса едновременно. Мощността на всеки електромотор е 300 VА, а напрежението 230 V, 50 Hz.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

- Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

- Технически изисквания към стоките

4.1.1.1. Общи изисквания

Инверторът трябва непрекъснато да предпазва консуматорите от всички смущения в електрическата мрежа. Изходното напрежение на инвертора трябва да е изолирано от входното захранване. Качеството на изходното напрежение, което осигурява инвертора, трябва да отговарят на класификацията „VFI SS 111” според IEC 62040-3 или еквивалент. Инверторът трябва да е предназначен за продължителна работа.

Таблица 1. Общи изисквания към инвертора

| Общи изисквания: | Минимални изисквания на Възложителя |
| --- | --- |
| Режим на работа: | непрекъсваем |
| Тип – 2U 19“ модулна инверторна система. | Да |
| Инверторните модули трябва да са hot-plug дизайн и да се подменят без прекъсване на захранването. | Да |
| Инверторът да има лицев панел с визуална информация за режима на работа, входно изходните величини - напрежение, ток, честота (U,I,f ) и задействалите защити, четене на архива, и други. | Да |
| Архив на събитията с време на възникване | Да |
| Сигнализация на повреди. | Да |
| Защита от пренапрежение | Да |
| EMC Стандарт IEC 62040-2 | Да |
| Стандарт за безопасност EN 60950-1 | Да |

4.1.1.2. Функционални изисквания

Захранващите устройства трябва да се състоят от комбинация от компоненти с подходяща мощност. Тези основни модули трябва да се допълват с необходимите елементи за регулиране, управление и диагностика.

В авариен режим инверторът се захранва от шини постоянен ток 110VDC на обекта и захранва апаратурата с преобразувано от инверторния модул напрежение 230VAC.

При повреда в инверторния модул инверторът да преминава автоматично в режим „Байпас”, при който апаратурата да се захранва от собствени нужди променливо напрежение на обекта.

Вътрешните комуникации трябва да се извършват по шина  предназначена за индустриални приложения, устойчива на електромагнитни смущения.

Специфични изисквания към инвертор 6 kVA - 110VDC (ВЕЦ „ВИДИМА“)

| Описание | Минимални изисквания на Възложителя |
| --- | --- |
| Инверторен модул: |  |
| Номинално входно напрежение (VDC): | 102 – 145 VDC |
| Номинално входно напрежение (VАC): | 185 - 275 VAC |
| Номинално изходно напрежение (VAC): | 200 - 240 VAC |
| Приоритет на захранване | Основно/инвертор |
| Номинална мощност: | ≥ 6 kVA |
| Форма на напрежението: | синусоидална |
| Допустима околна температура. | - 40 до + 50 ºС |
| Коефициент на полезно действие при номинален товар | ≥ 95 |
| Присъединяването на консуматорите към инвертора. | От клеморед към съществуващи кабелни линии |

    - Технически изисквания към маркировката

Инверторът трябва да бъде доставен и съхраняван в оригинална опаковка с етикети на производителя. На всяка опаковка трябва да има надпис с партидния номер, година и месец на производство.

    - Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

Инверторът следва  да бъде доставен със следните  съпътстващи документи:

- Указания за правилно съхранение и транспорт;

- Инструкции за монтаж, настройка и въвеждане в редовна експлоатация на хартиен и електронен носител;

- Документ, удостоверяващ техническите характеристики на стоките;

Изпълнителят трябва да осигури подходяща експортна опаковка на доставените стоки срещу повреда или разрушаване по време на транспортирането им до крайната точка и при съхранението им на склад. Опаковката трябва да отговаря на изискванията за температура и влажност. Разходите по отстраняване на повредите по стоките при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

    - Технически изисквания към транспортирането

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването от завода производител до мястото на доставка.

  - Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Продуктите да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р. България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

  - Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

При изпълнение на товаро-разтоварни работи, да се изпълняват изискванията на „Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи“.

  - Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

4.4.1. Гаранционен срок - не по-малко от 24 месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя.

4.4.2. Изпълнителят се задължава да ремонтира или подмени повредените по времето на гаранционния срок устройства изцяло за своя сметка.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок, място и условия за доставка

5.1.1. Срок за изпълнение на поръчката - до 120 календарни дни, считано от датата на възлагане на поръчката с възлагателно писмо.

5.1.2. Място за извършване на доставката – Предприятие ВЕЦ, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ 244.

5.2.  Контрол на доставка при получаването

5.2.1. Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.

5.2.2. Контрол на доставката ще се извърши в съответствие с „Класификатор за входящ контрол“ - 00.ДСТ.МТ.01-1.

  - Други изисквания

Неприложимо към предмета на доставката.

# Приложение 1.2

(образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

| Наименование на Участника: | Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: | Посочете държавата и адрес на седалището на участника |
| Точен адрес за кореспонденция | Посочете улица, град, пощенски код, държава |
| Лице за контакти | Посочете име, фамилия и длъжност |
| Телефонен номер | Посочете код на населеното място и телефонен номер |
| Факс номер | Посочете код на населеното място и номер на факс |
| Електронен адрес |  |
| Интернет адрес |  |
| Правен статус | Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде |
| ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация | Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България ......... |
| ИН/ЕИК |  |
| Банкови реквизити | Банка: IBAN: BIC: |
| Предмет на поръчката | Доставка на нова цялостна модулна инверторна система във ВЕЦ „Видима“, реф.№26ИП-550А094-ОП1 |
| Дата на изготвяне на офертата | Посочете дата, месец, година |

ПОДПИС:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)

# Приложение 1.3

(образец)

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

„Доставка на цялостна модулна инверторна система“, реф. № 26ИП-550А094, в частта по обособена позиция 1: Доставка на нова цялостна модулна инверторна система във ВЕЦ „Видима“, реф.№26ИП-550А094-ОП1

От ..........................................................................................................................................,

(наименование на участника)

представлявано от.........................................................................................................................,

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на .........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: „Доставка на цялостна модулна инверторна система“, реф. № 26ИП-550А094, в частта по обособена позиция 1: Доставка на нова цялостна модулна инверторна система във ВЕЦ „Видима“, реф.№26ИП-550А094-ОП1, заявяваме следното:

1. Желаем да участваме в избора на изпълнител на поръчка с горепосочения предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Предлагаме да изпълним поръчката, като доставените от мен/нас стоки ще бъдат нови, неупотребявани и ще отговарят на минималните технически изисквания, посочени в техническата спецификация.

3. Предлаганите от мен/нас стоки са следния модел съгласно поръчковите кодове на производителя: ………………………………….………, от следния производител: …………………………………………..…………..

4. Предлагаме срок за доставка ……………….…. (словом) календарни дни /не повече от 120 календарни дни/, считано от датата на възлагане на поръчката с възлагателно писмо. Доставката ще извършим на посоченото в поканата място на доставка: гр. Пловдив, ул. Васил Левски 244, централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“ от 8:30 до 16:00 часа.

5. Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки …………. (словом) месеца /не по-малко от 24 месеца/, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършване на доставката без забележки.

6. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя за обща цена  в размер на ………… евро без ДДС.

Предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортни разходи до обекта на Възложителя и не подлежи на увеличение.

Дата: _________							Подпис _______________

Име, длъжност: ____________