[bookmark: _Hlk192683303][image: ]






ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО: Доставка на нови четкодържатели за ХГ-3 във ВЕЦ „Алеко“

1. ВЪВЕДЕНИЕ
ВЕЦ „Алеко”  е третото, най-ниско стъпало на каскадата Баташки водносилов път след ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Пещера“. Монтирани са три вертикални турбини тип „Францис“. Общата инсталирана мощтност е 64,8MW.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на 38 броя четкодържатели и 38 броя основи за закрепване за хидрогенератор ХГ 3 във ВЕЦ „Алеко“.
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Генераторът ХГ-3 е оборудван с 31 (тридесет и един) броя четкодържатели. От дългогодишната експлоатация пружините на четкодържателите са изгубили характеристките си и не осигуряват необходимия натиск върху четките, което води до влошаване на работата им, а също така води до дефекти по четкодържателите (имат следи от поява на искрене от четките).
4. [bookmark: _Hlk190258007]ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството.
Размерите на четкодържателите и основите са посочени в Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3.
Двоен четкодържател – 35 броя (Приложение 1):
· Материал за  изделието - месинг

Единичен четкодържател -3 броя (Приложение 2):
· Материал за  изделието- стомана

Основа за закрепване – 38 броя (Приложение 3)
· Материал за  изделието-основа – месинг

· Новите основи за закрепване да  имат възможност за регулиране на височината, съгласно Приложение 3.

· Новите четкодържатели да имат възможност за регулиране натиска на пружините.
· Притискателният палец/пружините на четкодържателите да осигуряват гарантиран натиск върху четките от 150г/см2   през целия експлоатационен живот на четкодържателния механизъм - 1,6х3,2=5,12см2, което е 678 г за цялата площ на четка.

· Върхът на притискателния палец/пружините трябва да бъде от изолационен материал  в мястото на  контакт с четката.

· Хлабината на четката в четкодържателя трябва да бъде 0,1-0,2 мм, да има възможност за свободно радиално движение без заклинване или пораждане на вибрации.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката
· Документация, представена с доставката – чертеж на четкодържателя, чертеж на  основата, сертификати или декларация за съответствие от производителя.
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
·  Опаковката да гарантира предпазване на стоката от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.
4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
· Транспортът да се извършва, съгласно предписанията на производителя, ако има такива.
4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Неприложимо за предмета на поръчката
4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на страната нормативни актове, в това число Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
Ако при изпълнение на поръчката се генерират отпадъци, Изпълнителят следва да предприеме мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване Изпълнителят е длъжен незабавно да извърши действия за ограничаване на отрицателните последици върху всички компоненти на околната среда, както и да участва в процеса по управление на отпадъците при съблюдаване на неговите отговорности съобразно приложимото законодателство.
Всички разходи за възстановяване на качествата на компонентите на околната среда, които са възникнали при и по повод изпълнение на поръчката, се заплащат от Изпълнителя съобразно разпоредбите на приложимото законодателство.    
4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Изпълнителят се задължават да спазват всички приложими към дейността по доставка вътрешноведомствени правила и инструкции на Възложителя по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с които Възложителят запознава Изпълнителя.
4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Гаранционен срок не по-малко от  12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка
- Срок на доставка – не повече 120 календарни дни, считано от деня следващ датата на получаване на възлагателно писмо, изпратено чрез имейл от Възложителя до Изпълнителя.
- Място на доставка – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244, централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“.
5.2. Контрол на доставка при получаването ѝ
Приемане на доставката - с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 – Размери на двоен четкодържател
Приложение 2 – Размери на единичен четкодържател
Приложение 3 - Размери на основа
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